IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā)

„VENTILĀCIJAS SISTĒMU APKALPOŠANA”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/121

Ādažos

2016

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/121

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv;

  - Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos:

Vasīlijs Naumovs – t. 22102127 (Sporta centrs);

Andris Cibuļskis – t. 26866557 (Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde);

Gundars Subočs – t. 26477855 (Ādažu vidusskola);

Armands Krasts – t. 29453562 (Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde).

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8². panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 10.jūnija plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 10.jūnija plkst. 10:00”;

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu darba apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir Ādažu vidusskolas, Ādažu Sporta centra, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ventilācijas sistēmu apkalpošana.

  - Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) kalendārais gads.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Obligāts priekšnosacījums dalībai iepirkumā – līguma izpildes objektu (Ādažu vidusskola, Ādažu sporta centrs, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde) apsekošana, kuru laikā objektu kontaktpersonas pretendentiem sniegs informāciju par līguma izpildes objektiem, specifiku, apkalpojamām iekārtām. Pretendentiem par objektu apskates laiku patstāvīgi jāvienojas ar objektu kontaktpersonām. Objektu apskates laikā pretendentiem jāsaņem atzīme par objekta apsekošanu no katra objekta kontaktpersonas OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTĀ (skatīt B6 pielikumu). Attiecīgo aktu oriģināli pievienojami pretendenta piedāvājumam iepirkumā. Ja saņemtajā piedāvājumā nebūs iekļauti atbilstoši apliecinājumi (apliecinājums nav izdots konkrētajam pretendentam, nav apsekots objekts, par kuru iesniegts piedāvājums, atzīmi par objekta apsekošanu nav veikusi kompetenta pasūtītāja pilnvarota persona u.tt.), pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā. Katrā iestādē tiks izsniegts atsevišķs apliecinājums.

Kontaktpersonas:

Vasīlijs Naumovs – t. 22102127 (Sporta centrs);

Andris Cibuļskis – t. 26866557 (Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde);

Gundars Subočs, t. 26477855 (Ādažu vidusskola);

Armands Krasts – t. 29453562 (Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde).

- Kvalifikācijas prasības:

  - Pretendenta apgrozījums pretendenta darbības iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem - apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ik gadu ir vismaz 20 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

  - Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir realizējis 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildi, kur:

- katra līguma līgumcena (ne vairāk kā 12 mēnešu kopsummā) ir vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā apjomā;

- līguma priekšmets ir ventilācijas sistēmu uzturēšana;

- par katra līguma realizāciju ir pievienota pozitīva pasūtītāja atsauksme.

  - Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze pakalpojumu līgumu izpildē, kuru pasūtītājs ir bijis Ādažu novada dome, papildus 7.3.punkta pieredzei pasūtītājs vērtēs arī sadarbību ar šo personu realizēto līgumu ietvaros. Šādā gadījumā pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja tas vienlaikus atbildīs gan 7.3.punkta prasībām, gan tam būs bijusi pozitīva sadarbība izpildīto līgumu ietvaros ar Ādažu novada domi. Sadarbība tiks atzīta par pozitīvu, ja visi nolīgtie pakalpojumi būs bijuši pabeigti līgumā noteiktajos termiņos un līgumi būs bijuši izpildīti kvalitatīvi

- Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr. 1).

Pieteikumu paraksta arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā.

  - Izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem. (!!! Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē).

  - Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt B2 formu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.

  - Ieinteresēto personu sanāksmes apmeklēšanas apliecinājums (izsniedzis Pasūtītājs).

  - Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Pakalpojumam plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (B3 pielikums),

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (B4 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums sagatavojams saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (B5 pielikums).

- Piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos Piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

70.punkti – piedāvātā kopējā līgumcena;

30.punkti – rezerves daļu, filtru un izsaukumu izmaksas.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto saimnieciski visizdevīgāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.

- A pielikums: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTS

„Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde”

Objekta adrese:

Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Kontaktpersona:

Andris Cibuļskis - 26866557

1. Pusgada apkope (kopā – 1 reizi līguma izpildes laikā):

- Gaisa apstrādes iekārtu un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti, sūkņi utt.) darbības pārbaudes visos režīmos.

- Vizuāla vispārējā stāvokļa, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, novērtēšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa vai remonts.

- Sistēmas kontroliera darbības un avārijas situāciju reģistra pārbaude.

- Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība ekspluatācijas noteikumiem.

- Filtru – Kabatu filtrs, klase F5 805*495*300/6; Kabatu filtrs, klase F5 440*440*300/3 un Kabatu filtrs, klase F5 795*438*250*6 stāvokļa pārbaude,  nepieciešamības gadījumā nomaiņa.

- Siltummaiņu elementu tīrīšana no putekļiem, to automātikas darbības pārbaude.

- Kondensāta drenāžas cauruļu tīrības pārbaude, to tīrīšana.

- Gaisa vadu ārējā apskate.

- Programmas izmaiņu (nepieciešamības gadījumā) veikšana.

- 3-virzienu vārstu pārbaude, vai tie darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

2. Pilna tehniskā apkope un diagnostika vienu reizi gadā:

- Visu pusgada apkopē ietverto darbu veikšana.

- Elektrisko savienojumu drošības (pie dzinējiem, sildītājiem utt.) pārbaude, visu skrūvju savienojumu vietās pievilkšana.

- Iekārtu mezglu attīrīšana no putekļiem un mehāniskām daļām.

- Gaisa vadu un difuzoru tīrīšana.

- Rekuperatoru tīrīšana.

- Ūdens vai elektrisko radiatoru temperatūras pārbaude.

- Ventilatoru gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Dzinēja gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Ventilācijas agregātu gaisa ieņemšanas un izmešanas restu pārbaude, tīrīšana, ja nepieciešams.

Pakalpojuma saņemšanas grafiks:

Pirmais līguma izpildes mēnesis – Pilna tehniskā apkope un diagnostika.

Aprīlis - Pusgada apkope.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTS

„Ādažu vidusskola”

Objekta adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV2164

Kontaktpersona: Ādažu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gundars Subočs, tel. 26477855, e-pastsGundars.Subocs@adazuvidusskola.lv

Ventilācijas iekārtas (PN-4) tehniskā apkope un remonts

1. Pusgada apkope un diagnostika vienu reizi gadā:

- Gaisa apstrādes iekārtu un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-vārsti, sūkņi utt.)darbības pārbaudes visos režīmos.

- Vizuāla vispārēja stāvokļa, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, novērtēšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa vai remonts.

- Sistēmas kontroliera darbības un avārijas situāciju reģistra pārbaude.

- Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība ekspluatācijas noteikumiem.

- Pret vibrācijas blīvju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība tehniskajām normām.

- Ventilatora siksnu stāvokļa un spriegojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā savilkšana vai nomaiņa.

- Filtru stāvokļa pārbaude, tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa.

- Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude.

- Ventilatoru bloķēšanas sensoru darbības pārbaude.

- Siltummaiņu elementu tīrīšana no putekļiem, to automātikas darbības pārbaude.

- Programmas izmaiņu (nepieciešamības gadījumā) veikšana.

- 3-virzienu vārstu pārbaude, vai tie darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

2. Pilna tehniskā apkope un diagnostika vienu reizi gadā:

- Visu pusgada apkopē ietverto darbu veikšana.

- Elektrisko savienojumu drošības (pie dzinējiem, sildītājiem utt.)pārbaude, visu skrūvju savienojumu vietu pievilkšana.

- Strāvas plūsmas pārbaude, iedarbinot kompresorus un to darbības gaitā

- Sildītāju darbības pārbaude.

- Iekārtu mezglu attīrīšana no putekļiem un mehāniskām daļām.

- Gaisa vadu un difuzoru tīrīšana.

- Rekuperatoru tīrīšana.

- Ventilatora gultņu trokšņu līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkaršanas pazīmēm.

- Dzinēju gultņu trokšņu līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkaršanas pazīmēm.

- Piedziņu un šarnīru eļļošana.

- Ventilācijas agregātu gaisa ieņemšanas un izmešana restu pārbaude, tīrīšana, ja nepieciešams.

Augusta mēnesis- Pilna tehniskā apkope un diagnostika

Februāra mēnesis- Pusgada apkope un diagnostika

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTS

„Ādažu sporta centrs”

| Menerga iekārtas filtri: Nr. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1 | Kabatu filtrs, klase F5, 287x892x300mm, 3 Kabatas |
| 2 | Kabatu filtrs, klase F5, 592x892x300mm, 6 Kabatas |
| 3 | Kompaktfiltrs, klase F7, 496x892x96mm,bxhxt |
| * Tikai oriģinālie Menerga filtri. |  |

Iekārtas Menerga plānveida profilaktisko darbu apjomu saraksts

Ekspluatācijas darbu priekšraksti Menerga iekārtām tiek sastādīti pēc uzraudzības normu direktīvām prEN 13053-8.2, VDMA 24186 un VDI 6022.

| Detaļa/Darbība |  | Periodiskie pasākumi vai atkāpes no normas stāvokļa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 mēneši | 12 mēneši |
|  |  |  | C | D |
| 1. | Gaisa kanālu sistēma un gaisa caurlaidība |  |  |  |
| 1.1 | Pieplūdes un atplūdes gaisa caurlaides pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt un labot pēc ražotāja ieteikuma | X |  |
| 1.2 | Gaisa slūžu režģa pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt un labot pēc ražotāja ieteikuma | X |  |
| 1.3 | Gaisa kanālu pārbaude pret caurumiem | Remontēt pēc ražotāja ieteikuma | X |  |
| 1.4 | Fleksiblo pievadu biezuma, funkcionalitātes, bojājumu pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 2. | Iekārtas korpuss |  |  |  |
| 2.1 | Iekārtas korpusa pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt un labot pēc ražotāja ieteikuma | X | X |
| 2.2 | Kuba nodaļas pārbaude pret caurumiem | Remontēt |  | X |
| 2.3 | Korpusa pārbaude pret kondensāta veidošanos | Labot |  | X |
| 2.4 | Vāka noblīvējuma pārbaude | Apstrādāt ar talku vai vazelīnu |  | X |
| 2.5 | Vāka rokturu, priekšrīves vietas funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 2.6 | Sazemējuma pārbaude | Labot |  | X |
| 3. | Gaisa filtri |  |  |  |
| 3.1 | Filtru elementu pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, caurlaidību | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā Atjaunot | X | X |
| 3.2 | Filtru rāmju šinējuma blīvējumu pārbaude pret bojājumiem un koroziju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 3.3 | Filtru klases spiediena starpības mērījumu salīdzinājums ar spiediena mērījumiem | Spiediena mērījumu, nepieciešamības gadījumā Kalibrēšana, filtru nomaiņa nepieciešamības gadījumā |  | X |
| 3.4 | Funkciju pārbaude pie filtru uzraudzības | Kalibrēt, nepieciešamības gadījumā labot |  | X |
| 4. | Siltumamainis |  |  |  |
| 4.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 4.2 | Pie- un atplūdes funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā pie speciālistiem | X | X |
| 4.3 | Mitruma dzesētāja, kondensāta vannas , pilienu atdalītāja pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot |  | X |
| 4.4 | Kondensāta notekas un sifona funkciju pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 5. | Gaisa vārstu sistēma |  |  |  |
| 5.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 5.2 | Vārstu kustības viegluma pārbaude | Labot | X | X |
| 5.3 | Vārstu gultņu un stiprinājuma funkcijas pārbaude | Labot | X | X |
| 5.4 | Stellantrieb funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 6. | Ventilators ar siksnas pievadu |  |  |  |
| 6.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 6.2 | Ķīļsiksnas nolietojuma, spriegojuma, gaitas pārbaude | Nospriegot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 6.3 | Ķīļsiksnas diska nolietojuma, stiprinājuma, gaitas, izdiluma pārbaude | Nostiprināt, atjaunot | X | X |
| 6.4 | Ventilatora gultņu pārbaude pret trokšņiem | Remontēt, nepieciešamības gadījumā gultņu maiņa | X | X |
| 6.5 | Ventilatoru un motoru stiprinājumu pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā | X | X |
| 6.6 | Gultņu eļļojuma pārbaude | Stiprināt, nepieciešamības gadījumā eļļot gultņus | X | X |
| 6.7 | Vibrācijas amortizatora pārbaude pret bojājumiem un funkcionalitāti | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 6.8 | Blīvējuma pārbaude pret bojājumiem | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 7. | Elektriskie motori |  |  |  |
| 7.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 7.2 | Motoru pārbaude pret gultņu skaņām | Remontēt, nepieciešamības gadījumā gultņu nomaiņa | X | X |
| 7.3 | Elektrības pieslēgvietu pārbaude | Pievilkt pieslēgvietas |  | X |
| 7.4 | Pārbaudīt, mērīt strāvas plūsmu | Ar nominālo spriegumu salīdzināt un dokumentēt |  | X |
| 7.5 | Aizsarg iekārtu funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 8. | Ventilatori ar tiešo pievadu |  |  |  |
| 8.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 8.2 | Piedziņas riteņa spraiguma pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā | X | X |
| 8.3 | Motora pārbaude pret gultņu trokšņiem | Labot, nepieciešamības gadījumā gultņu maiņa | X | X |
| 8.4 | Vibrācijas amortizatora pārbaude pret bojājumiem un funkcionalitāti | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 8.5 | Blīvējuma pārbaude pret bojājumiem | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 8.6 | Potenciāla izlīdzinājuma regulējuma pārbaude | Labot | X | X |
| 9. | Sūknis |  |  |  |
| 9.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 9.2 | Flanča un blīvslēga biezuma, nodiluma pārbaude | Labot | X |  |
| 9.3 | Sūkņa funkciju pārbaude | Labot | X |  |
| 10. | Regulējamie ventiļi |  |  |  |
| 10.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 10.2 | Pieslēgvietu un gaitas pārbaude | Labot | X | X |
| 10.3 | Regulējamo ventiļu funkciju pārbaude | Labot | X | X |
| 11. | Trokšņa slāpētājs iekārtā |  |  |  |
| 11.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 12. | Plašu siltummainis |  |  |  |
| 12.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 12.2 | Pluda skata pārbaude un biezumu | Labot | X | X |
| 12.3 | Kondensāta notekas un kondensāta vannas funkciju un netīrumu pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 12.4 | Sifona funkciju un tīrības pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13. | Adiabātiskā dzesēšanas sistēma |  |  |  |
| 13.1 | Novirziena un reaktīvā smidzekļa ainas pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā regulēt | X | X |
| 13.2 | Cauruļu biezuma pārbaude | Labot | X | X |
| 13.3 | Caurlaidības mērītāja pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13.4 | Pilnuma mērītāja funkciju pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13.5 | Ūdens pieplūdes slēdža max/min funkciju pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13.6 | Sūkņu funkciju pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13.7 | Ūdens pilnuma rādījuma vannas pārbaude | Pilnuma rādījuma sensora tīrīšana, nepieciešamības gadījumā kalibrēšana | X | X |
| 13.8 | Skalošanas ventiļa pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 13.9 | Ūdens Padeves spiediena devēja pārbaude | Labot | X | X |
| 13.10 | Ūdens pulksteņa pārbaude | Labot | X | X |
| 13.11 | Ūdens Padeves magnētiskā ventiļa pārbaude | Labot | X | X |
| 13.12 | Netīrumu aiztures pārbaude | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 14. | Ūdens apmaiņas resolūtu |  |  |  |
| 14.1 | Sistēmas funkciju pārbaude | Pārbaudīt pēc īpašiem darbību norādījumiem | X | X |
| 15. | Aukstuma sistēmu sabiezinātājs |  |  |  |
| 15.1 | Sabiezinātāju stiprinājumu un vibrācijas izolatoru pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā vibrācijas izolatoru nomaiņa | X | X |
| 15.2 | Rotējošo slēdzamo ventiļu pārbaude | Remontēt, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 15.3 | Flancēto savienojumu, ātronoslēgu un blīvējumu pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 15.4 | Kurbuļvannas sildītāja pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 15.5 | Kolektora, savācēja un pieslēgu pārbaude | Labot |  | X |
| 15.6 | HD un ND mērījumu uzņēmēja funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  |  |
| 15.7 | Mērīt spriegumu un motora pilnās aizsardzības funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 15.8 | Aukstuma līdzekļa un eļļas līmeņa pārbaude | Piepildīt, nepieciešamības gadījumā bojājumu, sūču novēršana |  | X |
| 15.9 | Jaudas regulatora funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 15.10 | Skrūvju kompresora funkciju pārbaude | Pārbaude pēc speciāliem norādījumiem |  | X |
| 16. | Aukstuma sistēmu iztvaikotājs |  |  |  |
| 16.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju, biezumu | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 16.2 | Apledojuma pārbaude | Labot |  | X |
| 16.3 | Ekspansijas ventiļu funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 16.4 | Kondensāta vannas , pilienu atdalītāja, noplūdes un sifona pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 17. | Aukstuma sistēmu kondensators |  |  |  |
| 17.1 | Pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju, biezumu | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot | X | X |
| 17.2 | Kondensatora funkciju pārbaude | Labot | X | X |
| 17.3 | Ar ūdeni atvēsinātā kondensatora ūdens caurlaidības un koniskācaurplūdes mērītāja pārbaude | Labot |  | X |
| 18. | Ūdens tehniskā aparatūra |  | X |  |
| 18.1 | Cauruļu stiprinājumu un biezuma pārbaude | Labot | X | X |
| 18.2 | Skrūvju savienojumu un flanča savienojumu biezumu pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 18.3 | Rupjā filtra tīrības pārbaude | Tīrīt filtru |  | X |
| 18.4 | Smalkā filtra tīrības pārbaude | Tīrīt filtru |  | X |
| 18.5 | Filtru groza tīrības pārbaude | Tīrīt filtrus, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 18.6 | Smilšu filtru tīrības pārbaude | Tīrīt smiltis, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 18.7 | Caurplūdes funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 18.8 | Slēguma min/max funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 19. | Skalošanas virziena rekuperātori |  |  |  |
| 19.1 | Skalošanas līdzekļa turētāja līmeņa un biezuma pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā uzpildīt | X | X |
| 19.2 | Dozēšanas sūkņa funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 20. | Elektrisko detaļu iekārtas |  |  |  |
| 20.1 | Mērījumu uztvērēja pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā atjaunot | X | X |
| 20.2 | Mērījumu uztvērēja pieslēguma vietu pārbaude | Labot |  | X |
| 20.3 | Mērījumu uztvērēja funkciju pārbaude | Kontrolēt, kalibrēt, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 20.4 | Izpildpiedziņas pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 20.5 | Ieejas signāla diapazona un darba signāla diapazona pārbaude | Pielāgot, kalibrēt |  | X |
| 20.6 | C-VC moduļu funkciju pārbaude | Kalibrēt, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 20.7 | Aizsardzības sasaluma termostata funkciju pārbaude | Kalibrēt, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 20.8 | Frekvenčudevēja funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 20.9 | Ventilatoru svārstību uzraudzības funkciju pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 20.10 | Labošanas slēdža funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 20.11 | CO-sensora funkciju pārbaude | Labot |  | X |
| 21. | Slēdžu skapis |  |  |  |
| 21.1 | Kabeļu pievadu un klemju stiprinājumu, vietas pārbaude | Nostiprināt, nepieciešamības gadījumā novilkt |  | X |
| 21.2 | Slēdžu skapis pārbaude pret bojājumiem, netīrumiem, koroziju | Tīrīt, nepieciešamības gadījumā labot |  | X |
| 21.3 | Aizsargpārseguma pārbaude | Labot |  | X |
| 21.4 | Slēdžu skapja Be – un ventilēšanās, apgaismojuma pārbaude | Labot, nepieciešamības gadījumā filtru maiņa |  | X |
| 21.5 | Funkcionālo elementu pārbaude | Labot |  | X |
| 21.6 | Slēdžu un vadības pievadu pārbaude | Labot |  | X |
| 21.7 | Rokas, automātikas un tālvadības pārbaude | Labot |  | X |
| 22. | Vadība un regulēšana |  |  |  |
| 22.1 | Regulētājs pēc aroda – pārbauda funkcionālo iekārtu instalācijas un apkārtējās vadības iekārtas | Labot |  | X |
| 22.2 | Individuālo barošanas iekārtu pārbaude (baterijas u.c.) | Labot, nepieciešamības gadījumā atjaunot |  | X |
| 22.3 | Funkcionālo elementu, vadības- un rādījumu iekārtu pārbaude | Noregulēt, nepieciešamības gadījumā precizēt pēc normām |  | X |
| 22.4 | Ieejas signālu pārbaude | Noregulēt, nepieciešamības gadījumā precizēt pēc normām |  | X |
| 22.5 | Regulējumu apmēru un signālu pārbaude | Noregulēt, nepieciešamības gadījumā precizēt pēc normām |  | X |
| 22.6 | Uzstādīto vērtību (parametru) pārbaude | Nodrošināt un dokumentēt |  | X |
| 23. | Higiēnas inspekcija pēc VDI 6022 |  |  |  |
| 23.1 | Pēc vajadzības realizēt higiēnas inspekcijas pārbaudes ar laboratoriskajiem izmeklējumiem un apkārtējo aptaujām | Tīrīt, dezinficēt, dokumentēt |  | X |

Pēc iekārtas Menerga plānveida profilaktisko darbu veikšanas iesniegt Pasūtītājām datorizētu izdruku par iekārtas stāvokli.

Iekārtu PN1, PN3 plānveida profilaktisko darbu apjomu saraksts

1. Pusgada apkope (kopā 1 reizi līguma izpildes laikā ):

- Gaisa apstrādes iekārtu un agregātu ( ventilatori, gaisa vārsti ,3-virzienu vārsti, sūkņi utt. ) darbības pārbaudes visos režīmos.

- Vizuāla ,vispārēja stāvokļa, ieskaitot cauruļvada izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, novērtēšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa vai remonts.

- Sistēmas kontroliera darbības un avārijas situāciju reģistra pārbaude.

- Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība ekspluatācijas noteikumiem.

- Pret vibrācijas blīvju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība tehniskām normām.

- Ventilatora siksnu stāvokļa un saspīlējuma pārbaude.

- Filtru stāvokļa pārbaude, tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa.

- Bakterioloģisko filtru pārbaude, izmantojot gaisa spiediena starpības noteikšanas indikatorus, nepieciešamības gadījumā nomaiņa.

- Filtru aizsērēšanas sensoru darbības pārbaude.

- Ventilatoru bloķēšanas sensoru darbības pārbaude.

- Siltummaiņu elementu tīrīšana no putekļiem un automātikas darbības pārbaude.

- Kondensāta drenāžas cauruļu tīrības pārbaude, to tīrīšana.

- Gaisa vadu ārējā apskate.

- Programmas izmaiņu ( nepieciešamības gadījumā) veikšana.

- 3-virzienu vārstu pārbaude, vai tie darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

2. Pilnā tehniskā apkope un diagnostika vienu reizi gadā:

- Visu pusgada apkopē ietverto darbu veikšana.

- Elektrisko savienojumu drošības ( pie dzinējiem, sildītājiem utt.) pārbaude.

- Strāvas plūsmas pārbaude, iedarbinot kompresorus un to darbības gaitā.

- Sildītāju pārkarsēšanas aizsardzības darbības pārbaude.

- Iekārtu mezglu attīrīšana no putekļiem un mehāniskām daļām.

- Gaisa vadu un difuzoru tīrīšana.

- Rekuperatoru tīrīšana.

- Ūdens vai elektrisko radiatoru pārbaude.

- Ventilatoru gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Dzinēja gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Piedziņu un šarnīru eļļošana.

- Ventilācijas agregātu gaisa ieņemšanas un izmešanas restu pārbaude, tīrīšana, ja nepieciešams.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTS

„Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji””

Objekta adrese:

Kadaga, „Mežavēji”

Kontaktpersona:

Armands Krasts – 29453562.

1. Pusgada apkope vienu reizi gadā (pirmais līguma izpildes mēnesis):

- Gaisa apstrādes iekārtu un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti, sūkņi utt.) darbības pārbaudes visos režīmos.

- Vizuāla vispārējā stāvokļa, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, novērtēšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa vai remonts.

- Sistēmas kontroliera darbības un avārijas situāciju reģistra pārbaude.

- Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība ekspluatācijas noteikumiem.

- Pret vibrācijas blīvju stiprinājumu drošības pārbaude, to atbilstība tehniskām normām.

- Ventilatora siksnu stāvokļa un spriegojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā savilkšana vai nomaiņa.

- Filtru stāvokļa pārbaude, tīrīšana, nepieciešamības gadījumā nomaiņa.

- Filtru aizsērēšanas sensoru bloķēšanas darbības pārbaude.

- Ventilatoru bloķēšanas sensoru darbības pārbaude.

- Siltummaiņu elementu tīrīšana no putekļiem, to automātikas darbības pārbaude.

- Programmas izmaiņu (nepieciešamības gadījumā) veikšana.

- 3-virzienu vārstu pārbaude, vai tie darbojas visā šķērsgriezumā un ar nepieciešamo plūsmu.

2. Pilna tehniskā apkope un diagnostika  vienu reizi gadā (aprīlis):

- Visu pusgada apkopē ietverto darbu veikšana.

- Elektrisko savienojumu drošības (pie dzinējiem, sildītājiem utt.) pārbaude, visu skrūvju savienojumu vietās pievilkšana.

- Strāvas plūsmas pārbaude, iedarbinot kompresorus un to darbības gaitā.

- Sildītāju darbības  pārbaude.

- Iekārtu mezglu attīrīšana no putekļiem un mehāniskām daļām.

- Gaisa vadu un difuzoru tīrīšana.

- Rekuperatoru tīrīšana.

- Ventilatoru gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Dzinēja gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm.

- Piedziņu un šarnīru eļļošana.

- Ventilācijas agregātu gaisa ieņemšanas un izmešanas restu pārbaude, tīrīšana, ja nepieciešams.

- B pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- B1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

- B2 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne

VEIKTO DARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un veikto darbu raksturojums, | Līgumcena PVN (EUR) | Vieta | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pielikumā:

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

Atsauksme Nr.3 no ________________

- B3 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līgumcenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- B4 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

- apliecinājuma veidne

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS

- APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- B5 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - TABULA

„Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde”

|  | Gb. | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pusgada apkope. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Pilna tehniskā apkope vienu reizi gadā. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Neparedzētas situācijas. |  | 578.51* |  |
| Kopā: |  |  |  |

  - TABULA

„Ādažu vidusskola”

|  | Gb. | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pusgada apkope. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Pilna tehniskā apkope vienu reizi gadā. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Neparedzētas situācijas. |  | 2067.00* |  |
| Kopā: |  |  |  |

  - TABULA

„Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde”

|  | Gb. | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pusgada apkope. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Pilna tehniskā apkope vienu reizi gadā. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Neparedzētas situācijas. |  | 1000,00* |  |
| Kopā: |  |  |  |

  - TABULA

„Ādažu sporta centrs”

|  | Gb. | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pusgada apkope. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Pilna tehniskā apkope vienu reizi gadā. Cenā nav iekļaujamas nepieciešamības gadījumā maināmo detaļu izmaksas. | 1 |  |  |
| Neparedzētas situācijas. |  | 3872,00* |  |
| Kopā: |  |  |  |

*Sagatavojot finanšu piedāvājumu, „Neparedzēto situāciju” izmaksu pozīciju saturs nav jāmaina. Konkrētās izmaksas iekļaujamas kopējās pakalpojumu izmaksās.

Menerga iekārtas filtri:

| Nr. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN par 1 gb. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabatu filtrs, klase F5, 287x892x300mm, 3 Kabatas |  |
| 2 | Kabatu filtrs, klase F5, 592x892x300mm, 6 Kabatas |  |
| 3 | Kompaktfiltrs, klase F7, 496x892x96mm,bxhxt |  |
| Kopā: |  |  |

(Tikai orģinālie Menerga filtri)

Filtru cenas:

| Nr. | Filtra materiāla klase M | Platums, mm W | Augstums, mm H | Kabatu dziļums, mm D | Kabatu skaits, gb. N | Rāmja biezums, mm T | Cena EUR bez PVN par 1 gb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5 | 490 | 490 | 300 | 4 | 24 |  |
| 2 | F5 | 590 | 290 | 500 | 3 | 24 |  |
| 3 | F5 | 590 | 490 | 300 | 4 | 24 |  |
| 4 | F5 | 590 | 590 | 500 | 6 | 24 |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |

3. Iekārtu remontu, ārkārtas izsaukumu, papildus darbu veikšanas apmaksas princips:

| Nosaukums | Izmaksas EUR bez PVN 21% |
| --- | --- |
| Maksa par izsaukumu: |  |
| Stundas likme tehniķim darba laikā: |  |
| Transporta pakalpojumi: |  |
| Minimālais darba apjoms: |  |

+

Pievienojamas pretendenta cenu lapa citām rezerves daļām, filtriem, darbu izmaksām, transporta izmaksām.

KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA (Sasummētas 1.-3.tabula)

|  | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |
| Ādažu vidusskola |  |  |
| Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |
| Ādažu sporta centrs |  |  |
| Kopā: |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

- B6 pielikums: Objekta apsekošanas akts

OBJEKTA APSEKOŠANAS PROTOKOLI

IEPIRKUMS

„VETILĀCIJAS SISTĒMU APKALPOŠANA”

ĀND 2016/121

OBJEKTS – ĀDAŽU VIDUSSKOLA

Ādažu vidusskolas

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds) ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati

___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts

___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„VETILĀCIJAS SISTĒMU APKALPOŠANA”

ĀND 2016/121

OBJEKTS – ĀDAŽU SPORTA CENTRS

Ādažu sporta centra

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds) ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati

___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts

___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„VETILĀCIJAS SISTĒMU APKALPOŠANA”

ĀND 2016/121

OBJEKTS – ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati

___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts

___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„VETILĀCIJAS SISTĒMU APKALPOŠANA”

ĀND 2016/121

OBJEKTS – KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati

___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts

___________________________________________________.