Atbildīgais izpildītājs: SIA”GP PROJEKTU BIROJS”

Reģ. Nr.40003419874, Būvkomersanta reģ.Nr.0276-R,

Jur.adrese:  Upes  ielā 14 - 3, Rīga, LV -1013

tel./fax 67315773,  9264487, e-mail: gp.birojs@apollo.lv

##### Pasūtījuma Nr.: 10-20

Pasūtītājs: 	PSIA „Ādažu slimnīca”

Reģ.Nr. 40003131022

Ēka: Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 13/15

Ādažu slimnīcas B korpuss

(kadastra apzīmējums – 8044 007 0361 001);

## TEHNISKAIS ATZINUMS

PAR ĒKU UN BŪVJU BŪVKONSTRUKCIJU UN APDARES TEHNISKO STĀVOKLI

Sējums:                1

Projekta

Daļas marka:         tiS

SIA “GP PROJEKTU BIROJS”

Valdes loceklis:	A.Gulbis

Būvinženieris:	A.Gulbis

Sert. 20-5709

### Rīga, 2010.g. oktobris

1.VISPĀRĪGĀS ZIŅAS PAR ĒKU

Ādažu slimnīca – B korpuss – kad.Nr. 8044 007 0361 001– Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 13/15.

Ēkas īpašnieks ir PSIA "Ādažu slimnīca"

Ēka ir uzcelta orientējoši 1980-tajos gados

Ēkai ir divi stāvi.

2. ĒKAS DAĻAS

Ādažu slimnīcas B korpuss –

2.1. Pamati un pamatne – tehniskais nolietojums – 30%.

Ēkas pamati ir lentveida no betona blokiem.

Pamati atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.2. Nesošās sienas, ailu sijas, pārsedzes – tehniskais nolietojums – 30%.

#### Ārsienas un nesošās iekšsienas no silikāta ķieģeļiem 38 cm un 25 cm biezumā, šajās sienās plaisas un to izliece nav konstatēta un kopumā šīs sienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.3. Starpstāvu pārsegumi – tehniskais nolietojums – 30%.

Pārsegums virs  pirmā stāva un otrā stāva gaiteņa daļas ir dzelzsbetona paneļi.

Kopumā pārsegums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.4. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma –  tehniskais nolietojums –30% un 70%.

Ēkas divslīpu jumta nesošās konstrukcijas ir koka konstrukcijas – sijas, spāres. Kopumā pārsegums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

#### Jumta šīfera segums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Lietusūdens novadsistēma neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

#### 2.5. Kāpnes – tehniskais nolietojums – 30%.

#### Ēkas kāpņu telpas ar kāpnēm no saliekamas dzelzsbetona konstrukcijas, kopumā šo kāpņu konstrukcija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

#### 2.6. Starpsienas – tehniskais nolietojums – 30%.

## Ēkas iekšējās nenesošās starpsienas ir no ķieģeļa. Kopumā sienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

#### 2.7. Grīdas – tehniskais nolietojums – 70%.

#### Grīdas segums flīzes, linolejs – neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.8. Ailu aizpildījumi – tehniskais nolietojums – 70%.

Koka logi un durvis visā ēkā kopumā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.9. Apkures krāsnis, dūmeņi – nav.

2.10. Ventilācijas kanāli – tehniskais nolietojums – 70%.

Esošā vēdināšanas sistēma – neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

2.11. Iekšējā apdare – tehniskais nolietojums – 70%.

#### Iekšējā apdare – neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

#### 2.12. Ēkas ārējā apdare – tehniskais nolietojums – 70%.

#### Ēkas ārējā apdare – krāsots apmetums, kopumā ārējā apdare ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

3. KOPSAVILKUMS.

3.1.Ēkas tehniskais nolietojums.

Veicot Ādažu slimnīcas – B korpusa – konstruktīvo elementu un apdares tehnisko apsekošanu  konstatēts, ka kopumā ēkas pamati, ķieģeļu sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas – atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Kopumā ēkas pamati, ķieģeļu sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas – atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un nodrošina būvkonstrukciju nestspēju, kā arī drošību.

Tehniskā apsekošana veikta atbilstoši LBN 405-01”Būvju tehniskā apsekošana”.

Ēkai jāveic tekošais kosmētiskais remonts, kā arī inženierietaišu ilgā kalpošanas laika dēļ, jāveic ēkas inženiertīklu kapitālais remonts, kā arī citus darbus, kas veicami, lai ēka varētu tikt ekspluatēta atbilstoši normatīvajām prasībām.

3.2.Secinājumi un ieteikumi:

Apsekošanas galvenais mērķis bija noskaidrot ēkas tehnisko stāvokli, un noskaidrot, kādi remonta darbi veicami, lai ēka varētu tikt ekspluatēta atbilstoši normatīvajām prasībām.

Ņemot vērā  iepriekš teikto dodu sekojošu atzinumu:

3.2.1. Veicot ēkas tekošo remontu un inženiertīklu kapitālo remontu jāveic:

- ārējās fasādes siltināšana;

- jumta pārseguma siltināšana ar akmens vati 20 cm biezumā ar jauna seguma uzlikšanu;

- lietusūdens novadsistēmas nomaiņa;

- koka logu un durvju nomaiņa visai ēkai;

#### iekšējie apdares darbi pirmā stāva un otrā stāva telpās;

#### grīdas seguma nomaiņa pirmā stāvā un otrā stāva telpās;

- jānomaina iekšējās ūdensvada un kanalizācijas caurules, kā arī karstā ūdensvada caurules;

- ēkas remontējamās telpās elektroiekārtu rekonstrukcija ar visas elektroinstalācijas nomaiņu, apgaismes ķermeņu nomaiņu;

- apkures sistēmas rekonstrukcija;

- karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija;

- ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

    - Veicot ēkas inženiertīklu kapitālo remontu un ēkas fasādes siltināšanu, visi darbi jāveic atbilstoši tehniskajam projektam.

Tehniskā apsekošana veikta 2010. gada , Andris Gulbis Nr.20-5709

(izpildītāja paraksts un spiedogs/vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)