Objekts:  Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija Ādažu novadā,

Gaujas ielā 13/15.

- PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Vispārēja daļa.

- Projektā tiek risināti ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tiklu jautājumi.

- Sakarā ar ēkas daļas renovāciju esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli tiek demontēti un pārlikti jauni. Tehniskais projekts ir izstrādāts saskaņā ar arhitektūras uzdevumu un atbilsts Latvijas būvnormatīviem: LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

- Ūdensapgāde.

- Veselības aprūpes centrs tiek nodrošināts ar auksto un karsto ūdeni no slimnicas esošiem tīkliem. Maģistrālais cauruļvads tiek novietot virs 1.stāva piekārtiem griestiem. Ūdens tiek padots ārstu kabinetos un sanitāros mezglos.  Caurules tiek novietotas slēpti piekārto griestu zonā un ēkas sienās.

- Pēc aprēķina „max” aukstā ūdens patēriņš sastāda 0,5l/s vai 0,83m³/st, karstā ūdens 0,2l/s vai 0,22m³/st. Nepieciešamais spiediens ir 16,3m. Sistēmu montāža paredzēta no ūdensvada plastmasas caurulēm dn15 ÷ dn32mm ar izolāciju „Tubolit” δ=9mm un δ=13mm, PN10.

- Kanalizācija.

- Notekūdeņus pašplūsmā tiek novada pagalma kanalizācijas tīklos caur esošo ēkas kanalizācijas izlaidi. Caurules tiek novietotas 1.stāva grīdā un ēkas sienās. Sadzīves ūdeņu patēriņš sastāda 1,8m³/dnn. Uz kanalizācijas stāvvadiem starp stāviem tiek uzstādītas ugunsdrošas manžetes. Montāžu izpilda no plastmasas kanalizācijas caurulēm dn50; dn75; dn110.

# Sastādīja: 						V.Popovs