UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

Būvobjekts: Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija

Adrese:       Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads

Pasūtītājs:   Pašvaldības PSIA „Ādažu slimnīca”

Reģ.Nr. 40003131022

Gaujas iela 13/15, Ādaži

RĪGA-2010

# Satura rādītājs

| Nr.p.k. | Nosaukums | Lpp Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ievads | 3 |
| 1.1. | Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis | 3 |
| 1.2. | Izmantotie dati | 3 |
| 1.3. | Normatīvie akti | 3 |
| 2. | Objekta raksturojums un ugunsbīstamība, būves ugunsdrošības raksturlielumi | 4 |
| 3. | Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, piebraukšanas ceļi, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana) | 5 |
| 4. | Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem | 5 |
| 4.1. | Ugunsdrošības prasības plānošanas risinājumiem un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos | 5 |
| 4.2. | Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu ugunsslodze | 5 |
| 4.3. | Ēku ugunsdrošības pakāpes | 5 |
| 4.4. | Ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei | 6 |
| 4.5. | Dūmu aizsardzības risinājumi. Dūmu un karstuma kontroles sistēma. | 7 |
| 4.6. | Risinājumi, lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā | 7 |
| 5. | Evakuācijas nodrošināšana | 7 |
| 6. | Ugunsaizsardzības sistēmas | 8 |
| 6.1. | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 8 |
| 6.2. | # Avārijas un evakuācijas apgaismojums | 8 |
| 7. | Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi | 8 |
| 7.1. | Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde | 8 |
| 7.2. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde | 9 |
| 7.3. | Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam | 9 |
| 7.4. | Ugunsdrošības pasākumi apkures un ventilācijas sistēmās | 9 |
| 7.5. | Zibensaizsardzība | 9 |
| 8. | Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu) | 9 |
| 9. | Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā | 10 |

- 1. Ievads

# 1.1. Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis

Ugunsdrošības pasākumu pārskata (turpmāk tekstā – pārskats) mērķis ir aprakstīt ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu projektējamās ēkas ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Aprakstā ietvertas būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkā, ēkas sadalīšanu ugunsdrošības nodalījumos, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkā, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. Aprakstā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā. Apraksts ir tehniskā projekta sastāvdaļa un tajā minētajiem ugunsdrošības pasākumiem jābūt ietvertiem būvprojekta attiecīgajās daļās.

# 1.2. Izmantotie dati

Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantots SIA „GP PROJEKTU BIROJS” projektējamā objekta „Ādažu slimnīcas korpusa rekonstrukcija par Ādažu slimnīcas ambulatorās veselības aprūpes centru” stāvu plāni, griezumi, fasādes.

Citi dokumenti:

- 2010.gada 11. martā Ādažu novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.07-3-1-10/16.

- Pasūtītāja Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums, pielikums Nr.1 pie 2010.gada 27.septembra Līguma Nr. 10-20

Ugunsdrošības pasākumu apraksts koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti būvprojekta risinājumi vai saņemti uzraudzības dienestu norādes, kas skar ugunsdrošību.

# 1.3. Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 1997.gada 01.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, ja tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā. Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

Ir izmantoti šādi normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam objektam:

- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”;

- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems – Part 14: Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance”);

- LVS EN 12845:2006 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un ekspluatācija darbspējīgā stāvoklī” (ir identisks EN 12845:2004 „Fixed firefighting systems – Automatic sprinkler systems – Design, installation and maintenance”);

- LVS EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas” (ir identisks CEI/IEC 60849:1998);

- LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”;

- LVS EN 12101 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas”;

- LVS EN 50172:2004 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”;

- LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning - Part 1: General principles” („Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi”);

- LVS EN 62305-2:2006 „Protection against lightning - Part 2: Risk management” („Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana”);

- LVS EN 62305-3:2006 „Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard” („Zibensaizsardzība. 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un dzīvības briesmām”);

- LVS EN 62305-4:2006 „Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures” („Zibensaizsardzība. 4.daļa: Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās sistēmas”);

- LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”;

LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” utt.

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas stadijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

# 2. Objekta raksturojums un ugunsbīstamība,

# būvju ugunsdrošības raksturlielumi

Ēkas „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija” (lit.Nr.001) galvenie tehniskie rādītāji:

- Ēkas kopējais stāvu skaits: pagrabs, 2- 3;

- Ēkas kopējā platība: 3 425,3 m2;

- Ēkas būvtilpums: 13 665 m3;

„Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija” (lit.Nr.001 B korpuss) galvenie tehniskie rādītāji:

- Renovējamo telpu stāvi korpuss B: pirmais, otrais;

- Rekonstruējamo telpu kopējā platība: 282,80m2;

Konstruktīvo elementu un materiālu apraksts:

- Būves pamati – dzelzsbetons, betons;

- Nesošās sienas – silikāta ķieģeļu mūris

- esošās starpsienas – silikāta ķieģeļumūris;

- ēkas projektējamās starpsienas - ģipškartona;

- esošie pārsegumi – dobās saliekamā dzelzsbetona plātnes;

- jumta konstrukcija – koka konstrukcijas;

- kāpnes – saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas

Būvprojektā paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kas vērsti uz savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu, cilvēku apziņošanu par notikušo ugunsgrēku (avāriju), evakuācijas nodrošināšanu, ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanu.

# 3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi

# (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana)

Prasības ugunsdrošības atstarpēm un piebraukšanas ceļiem nosaka LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”. Nosacījumi hidrantu izvietojumam noteikti LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

Ēkai piebraukšana pa esošiem ceļiem.

Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde ir paredzēta no esošiem hidrantiem, kas uzstādīti uz 150mm ūdensvada Gaujas ielā, kas izvietoti tā, lai nodrošinātu dzēšanu ēkas rekonstrukcijas robežās no diviem hidrantiem, ja šļūtenes garums 200m.

# 4. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem

4.1. Ugunsdrošības prasības plānošanas risinājumiem un sadalīšana ugunsdrošības nodalījumos

Renovējamo telpu 1.stāvā atrodas ambulatorās pieņemšanas nodaļa ar vestibilu, pirmsprocedūru un pēcprocedūru telpas, procedūru kabinetiem, ārstu kabinets, instrumentu dezinfekcijas telpa, WC. Nokļūšana otrā stāvā paredzēta pa esošo kāpņu telpu (korpuss C). No otrā stāva ir viena  evakuācijas izeja un papildus gaiteņa logs izcelšanai. Koridoru  platums 2,0 m – 2,2m, kas nodrošina evakuāciju (automātiski vadāmām durvīm ir nodrošināta manuāla atvēršana evakuācijas gadījumā). 2. stāvā atrodas ģimenes arstu kabineti, reģistratūra un dienas stacionārs, WC. Šīs telpas nav paredzētas ratiņkrēslu lietotājiem. Maksimālais cilvēku skaits nepārsniedz 25.

Renovējamā ēkas daļa no pārējās slimnīcas atdaļīta ar ugunsdrošām sienām un konstrukcijām un veidota kā ugunsdrošāis nodalījums, kura platība nepārsniedz pieļaujamo, kas saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 1.pielikuma 5.tabulu noteikta 400m2.

Kā atsevišķi ugunsdrošības nodalījumi tiek izveidoti:

- ventilācijas kameras, ventilācijas kanāli un komunikāciju šahtas.

# 4.2. Ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, telpu ugunsslodze

Ēkas rekonstrukcijas robežās telpu ugunsslodze nepārsniedz 600 MJ/m2.

# 4.3. Ēkas ugunsnoturības pakāpe

Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” renovējamās ēkas daļa (korpuss B) atbilst U3 ugunsnoturības pakāpei, ēkas konstrukcijas projektētas atbilstoši U3 ugunsnoturības pakāpei saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 2., 3. un 4.tabulu prasībām.

# 4.4. Ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases. Prasības būvkonstrukciju apdarei

4.4.1. Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām objekta telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un degtspējas grupas noteiktas šādā tabulā:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība | Ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| Nesošie un stiprības elementi - horizontālie ugunsdrošie (pārsegumi) | nav noteikts | nav noteikts |
| Kāpņu telpu sienu nesošās konstrukcijas | nav noteikts | nav noteikts |
| Kāpņu laidu un laukumu nesošās konstrukcijas | nav noteikts | nav noteikts |
| Pašnesošās un nenesošās ārsienu konstrukcijas | nav noteikts | nav noteikts |
| Ārsienu ārējās virsmas, ventilācijas atveru ārējā un iekšējā virsma |  | A1 D-s2, d2 |
| Ventilācijas kanāli un komunikāciju šahtas | EI 30 | A2-sl, d0 |
| Kāpņu telpu durvis (korpuss C, ugunsdrošā sienā) | EI 90 | A2-sl, d0 |
| Durvis ugunsdrošā sienā | EI 90 | A2-sl, d0 |
| Pārējo ugunsdrošo nodalījumu durvis | EI 30 | A2-sl, d0 |
| Ugunsdrošās sienas (robeža starp korpusiem B un C | REI M120 | A2-sl, d0 |

Ugunsdrošības nodalījumu ugunsdrošām durvīm ugunsizturības pakāpe ir par vienu pakāpi zemāka nekā ugunsdrošām konstrukcijām, vismaz 50 % no tām noteiktās ugunsizturības, bet ne mazāk kā EI-30. Ugunsdrošas durvis aprīkojamas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm.

Būves un tās daļu iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klases:

kāpņu telpas (korpuss B):

- sienas un griesti – B-s1, d0

- grīdas – DFL-s1

kāpņu telpas (korpuss C):

- sienas un griesti – A2-s1, d0

- grīdas – A2FL-s1

evakuācijas ceļi:

- sienas un griesti – B-s1, d0

- grīdas – DFL-s1

pārējās telpas:

- sienas, griesti un grīdas – DFL-s1

tehniskās telpas:

- sienas un griesti – DFL-s1

- grīdas – DFL-s1

jumta segums:

- BROOF (t2)

Ugunsizturības un ugunsreakcijas prasības saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām netiek noteiktas šādiem būves elementiem un detaļām:

- iekšdurvīm, izņemot ugunsdrošās durvis;

- logiem un lūkām, izņemot ugunsdrošās konstrukcijās esošos logus un lūkas;

- stiprinājumu detaļām, izņemot ugunsdrošo konstrukciju;

- margām;

- grīdlīstēm;

- starp plāksnēm izmantojamiem šuvju pildījumiem.

# 4.5. Dūmu aizsardzības risinājumi. Dūmu un karstuma kontroles sistēma.

Pēc būvprojekta un saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” dūmu un karstuma kontroles paredzētas:

- ventilācijas kamerā (ja nav logi).

# 4.6. Risinājumi, lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā

Lai nepieļautu uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā ēka daļa (B korpuss) ir nodalīts kā atsevišķsugunsdrošības nodalījums. Ugunsdrošo nodalījumu konstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase atbilst prasībām, kas noteiktas U3 ugunsnoturības pakāpes ēkai, un neveicina uguns izplatīšanos.

Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu (ugunsdrošās starpsienās un pārsegumos), kā arī vietās, kur elektriskie kabeļi šķērso minētās būvkonstrukcijas, aizpilda ar atbilstošas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem. Šim nolūkam izmanto sertificētas sistēmas un materiālus.

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas (ugunsdrošo nodalījumu konstrukcijas un pārsegumus) ar normēto ugunsizturības robežu, ir paredzēta ugunsdrošo vārstu uzstādīšana ar ugunsizturības robežu ne mazāku, kā šķērsojamās būvkonstrukcijas ugunsizturības robeža. Ventilācijas sistēmu gaisa vadiem, kuri izvietoti inženiertehnisko komunikāciju šahtās, ugunsdrošie vārsti ir uzstādīti vietās, kurās gaisa vadi šķērso minēto šahtu ugunsdrošās starpsienas.

# 5. Evakuācijas nodrošināšana

Ēka projektēta tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju no ēkas uz āru vai uz ugunsdrošiem nodalījumiem, kas aizsargāti pret ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbību pirms rodas ugunsgrēka bīstamības kritiskie apstākļi.

Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 9.tabulas prasībām cilvēku evakuācijai nepieciešamas viena ugunsaizsargāta kāpņu telpa. Tā ir esošā kāpņu

Renovējamās daļā evakuācijas gaiteņa platums ir 2.0 -2.2m. Visas durvis ierīkot tā, lai nesamazinātu evakuācijas ceļa platumu 1,2m. Evakuācijas durvis veras evakuācijas virzienā un nesamazina kāpņu laukumu platumu.

Nodrošināts attālums līdz evakuācijas izejai – ne vairāk par 45m.

Esošo kāpņu laidu un laukumu platums – 1200m. Attālumi starp kāpņu laidiem nav mazāki par 0,1 m.

Ēkā, saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, paredzēts avārijas apgaismojums, kura minimālais darbības laiks ir 1 stunda. Evakuācijas ceļos paredzēts evakuācijas apgaismojums. Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām.

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Lai savlaicīgi atklātu iespējamo ugunsgrēku un uzsāktu cilvēku evakuāciju, visi signāli no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas savesti kopā uz telpu, kur pastāvīgi (diennakti) atrodas instruēts personāls, kurš apmācīts cilvēku evakuācijas organizēšanā, kā arī rīcībām ar ugunsgrēka sistēmu kontroles un distances palaišanas ierīcēm bojājumu, avārijas vai ugunsgrēka gadījumā.

Par cilvēku evakuāciju, kuriem uz laiku ierobežota pārvietošanās brīvība, atbild iestādes personāls, saskaņā ar iestādes reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

# 6. Ugunsaizsardzības sistēmas

# 6.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ar pilnu aizsardzību ierīkošana ir paredzēta saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” 5.1. sadaļas prasībām.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāžu veic saskaņā ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

Iedarbojusies automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nodrošina:

- piespiedu mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izslēgšanu;

- dūmu un karstuma kontroles sistēmu iedarbināšanu;

- evakuācijas izeju un evakuācijas kustības virzienu izgaismoto norādītājzīmju iedarbināšanu.

# 6.2. Avārijas un evakuācijas apgaismojums

Kāpņu telpās, evakuācijas ceļos un izejās paredzēts evakuācijas apgaismojums. Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojuma minimālais darbības laiks ir viena stunda.

Ēkā paredzēts ierīkot avārijas apgaismojumu un evakuācijas apgaismojumu, kuru darbības laiks ir vismaz 1 stunda.

# 7. Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi

# 7.1. Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde ir paredzēta no esošiem hidrantiem, kas uzstādīti uz 150mm ūdensvada (Gaujas ielā), kas izvietoti lai nodrošinātu dzēšanu ēkas rekonstrukcijas 1.kārtas robežās no diviem hidrantiem, ja šļūtenes garums 200m.

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām jābūt apzīmētām ar norādes zīmēm saskaņā ar standarta  LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Ugunsdzēsības hidrantiem un to norādes zīmēm jāatrodas ar ārējiem gaismas ķermeņiem apgaismotā zonā.

# 7.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Ugunsdzēsības ūdensvada krāni izvietoti gaiteņos korpusā C, veicot korpusa C renovāciju vajadzētu papildus veikt ūdensvada rekonstrukciju pēc atsevišķa projekta ņemot vērā korpusu B.

# 7.3. Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām un evakuācijas apgaismojumam

Elektrobarošanu caur automātisko rezerves ieslēdzēju, nodrošina šādām ugunsaizsardzības sistēmām:

- avārijas apgaismojumam;

- dūmu un karstuma kontroles sistēmai.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles paneļa nepārtraukto elektrobarošanu nodrošina, uzstādot akumulatoru baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 72 stundu gaidīšanas režīmā un 0.5h - trauksmes režīmā.

# 7.4. Ugunsdrošības pasākumi apkures un ventilācijas sistēmās

Ugunsdrošības pasākumi apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās paredzēti saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas (ugunsdrošās sienas, starpsienas un pārsegumus) ar normēto ugunsizturības robežu, ir paredzēti ugunsdrošie vārsti ar ugunsizturības robežu ne mazāku, kā šķērsojamas būvkonstrukcijas ugunsizturības robeža. Ventilācijas sistēmu gaisa vadiem, kuri izvietoti inženiertehnisko komunikāciju šahtās, ugunsdrošie vārsti ir paredzēti vietās, kurās gaisa vadi šķērso minēto šahtu ugunsdrošās starpsienas.

# 7.5. Zibensaizsardzība

Saskaņā ar LBN 201-07 slimnīca atbilst III izmantošanas veida būvei un punkts 306.3 nosaka, kā ēkai jāierīko zibensaizsardziba.

Saskaņā ar LVS 62305-2 aprēķiniem nepieciešams izveidot I līmeņa zibensaizsardzibu.

Maksimālais aizsardzības rādiuss I līmenim ir 80m.

Saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem zibensaizsardzību un zemējuma kontūru risinās pēc atsevišķa projekta pēc topogrāfijas pasūtīšanas.

# 8. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas

# (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem un citu ugunsdrošības aprīkojumu)

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma prasības. Paredzēts uzstādīt telpās – uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ogļskābās gāzes vai ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus, jāņem vērā, ka publiskās ēkās to atrašanās vietas no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus. Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

# 9. Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā

Ugunsdrošības pasākumus ēkā pēc tās nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Objektā vadītājam ir pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība;

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām;

- kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu;

- vietas, kur atļauts smēķēt;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība;

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības;

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm);

- izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- iedarbina ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas;

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības;

- darbojas objekta ugunsdrošības vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi un tehnika;

- rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem (piemēram, diennakts laika, meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika).

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas

Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionārā ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma):

- automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehniskos projektus;

- automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas instrukcijas;

- ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (automātisko ugunsaizsardzības sistēmu) pieņemšanas akti ar tiem pievienotajiem dokumentiem (segto darbu aktiem, pārbaužu un mērījumu protokoliem);

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus.

Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijai objektā norīko:

- par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot objektus, kur trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti).

Par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu noslēdz līgumu ar specializētu organizāciju. Šīs organizācijas personālam nepieciešams zināšanas apliecinošs dokuments.

Automātiskajām ugunsaizsardzības iekārtām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:

- instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai iekārtas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības iekārtas darbības laikā un pēc iekārtas funkciju izpildes;

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu;

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu;

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglamentu.

Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtai nosaka iedarbināšanas kārtību un norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo iekārtu iedarbināt.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma

Ugunsdzēsības sūkņus pārbauda ne retāk kā reizi ceturksnī. Pārbaudes rezultātus reģistrē Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā.

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā.

Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā.

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām.

Sastādīja būvinženieris:                                                     A. Gulbis

Sert. 20-2702, 5709