Paskaidrojuma raksts

Ventilācija

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra

renovācija Ādažu novadā, Gaujas ielā 13/15

Vispārīgais

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek ņemti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas normatīvie dokumenti:

LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība”.

LBN 208-00 “Publiskās ēkas un būves”.

Projektā uzrādīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotājus un materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, ir nepieciešams saskaņot ar projekta autoru un citām inženieru sadaļām.

Aprēķinu nosacījumi

Projektēšanai un regulēšanai:

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā           -20.7  0C

Āra gaisa temperatūra vasaras periodā          +27 0C

Ventilācijas sistēmu apraksts

Telpu ventilācijai tiek izmantota mehāniskā pieplūdes un nosūces sistēma, izmantojot gaisa apstrādes agregātu MAXI 2000 EL ar siltuma rekuperatoru un elektrisko sildītāju.

Gaisa apmaiņas daudzums tika projektēts atbilstoši darbavietu izvietojumam un LR normatīviem:

- Pirmsprocedūru/pēcprocedūru telpa pēc aprēķina

- procedūru telpa pēc aprēķina

- ģimenes ārsta kabinets pēc aprēķina

- vingrošanas telpa pēc aprēķina

- gaitenis pēc balansa

- WC 50 m3/st.

Telpās tiek paredzēti virpuļdifuzori CRS. Gaisa pieplūde WC tiek paredzēta caur pārplūdes restēm TVA, kas nodrošina nosūkta gaisa kompensēšanu. Pārplūdes restes ar slāpējošo materiālu, kas noverš skaņas izplatīšanos  no vienas telpas otrā.

Visus gaisa vadus un ventilatorus jāiezemē.

Ugunsdrošība

Ugunsgrēka gadījumā tiek nodrošinata ventilācijas iekārtas un ventilatoru automātiskā atslēgšanās. Visās vietās, kur gaisa vadi šķērso ugundrošās robežas pareezēti ugunsdrošības vārsti ar tādu pašu izturības klasi.

Sistēmas PN- 1

Mehaniskās pieplūdes un nosūces sistēmas apkalpo telpas 1. un 2.. stāvā – ventilācijas iekārtas MAXI 2000 EL ar siltuma utilizatoru (plākšņu siltummainis) un ar elektrisko sildītāju. Gaisa apstrādes agregāts tiek izvietoti tehniskā telpā. Gaisa vadi izvietoti gaiteņos un telpās aiz piekarāmiem griestiem.

Apkalpojamās telpās gaisa sadalīšanai paredzēti CRS difuzori.

No agregāta jānovada kondensāts.

Gaisa ieņēmšanas gaisa vadu tehniskaja telpā līdz ventilācijas iekārtai jāizolē ar siltumizolāciju b=100 mm.

Agregāta komplektācija ir uzrādīta pielikumā.

Gaisa vados pirms un pēc iekārtas paredzēti STS/LDC trokšņu slāpētāji, lai samazinātu ventilācijas iekārtu radīto aerodinamisko troksni.

Sistēma P-2

Mehāniskā pieplūdes instrumentu dezinfekcijas telpā, ventilators K 150 M ar elektrisko sildītāju. Gaisa pieplūdes sistēma tiek izvietota tehniskā telpā.

Sistēma darbojas kopā ar nosūces sistēmu N-2. Ātruma regulators tiek izvietots instrumentu dezinfekcijas telpā.

Iekārtai jāpievada elektriska strāva atbilstoši visparīgos rādītājos dotai slodzei (ventilators, el. sildītājs, aizsargžalūzijas).

Gaisa vados pirms un pēc iekārtām jāparedz LDC trokšņu slāpētāji, lai samazinātu ventilācijas iekārtas radīto aerodinamisko troksni.

Tehniskie parametri ir uzrādīti pielikumā.

Sistēmas N-2

Mehaniskās nosūces sistēmas no instrumentu dezinfekcijas telpā. Kanāla ventilators K 100 XL ar pretspiediena vārstu. Sistēma darbojas kopā ar pieplūdes sistēmu P-2.

Agregāta komplektācija ir uzrādīta pielikumā.

Sistēmas N-3

Mehaniskās nosūces sistēmas no WC (1. un 2. stāvā). Kanāla ventilators K 100 XL ar pretspiediena vārstu.

Tehniskie parametri ir uzrādīti pielikumā.

Gaisa kompensācija WC caur pārplūdes restēm TVA, kuru konstrukcija nodrošina skaņas un gaismas necaulaidību.

Droseļvārsti

Apaļiem gaisa vadiem gaisa caurplūdes regulācija tiek veikta veicot brīvā šķērsgriezuma samazināšanu attiecīga diametra gaisa vadiem. Droseļvārsta korpuss un regulācijas plāksnes tiek izgatavotas no cinkotā skārda, bet vadības mehānisms no alumīnija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktņi hermētiskai savienošanai ar gaisa vadu.

Droseļvārstu izvietojumu skatīties aksonometriskās sistēmas shēmā.

Jāparedz lūkas vai attiecīgu griestu konstrukciju, kas nodrošinā brīvu apkalpošanas un tīrīšanas iespēju. Pie visiem droseļvārstiem ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai sistēmu pareizai tehniskai iebalansēšanas iespējai.

Gaisa sadale

Gaisa vadu plafoni, difuzori, restes, trokšņu slāpētāji, pieslēguma kārbas, kā arī citi gaisa padeves un nosūces mezgli ir jāmontē tikai rūpnieciski izgatavoti.

Gaisa vadi

Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā skārda. Taisnstūra gaisavadiem ar garāku malu S<300mm – 0,5mm sieniņas biezums, ar malu 300<S<800mm – 0,7mm. Apaļiem gaisavadiem ar diametru līdz 320mm – 0,5mm sieniņas biezums, lielākiem par 320mm – 0,7mm.

Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus jāhermetizē. Kantainie gaisa vadi ir aprīkoti ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu. Kantaino gaisavadu minimālajam biezumam ir jābūt tādam, lai, transportējot gaisu, tas nevibrētu un nerādītu nekādu citu troksni.

Visām fasondaļām jābūt rūpnieciski izgatavotām. Kronšteiniem un flančiem jābūt tādai pašai ugunsdrošai klasei, kā gaisavadiem (arī izolētiem).

Trokšņu izolācijas pasākumi

Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtai jāpievieno, izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku. Cauruļvadu montāžai jāizmanto slāpējoši ieliktņi.

Par galējo trokšņu līmeni telpās atbild montāžas un iekārtu piegādātājorganizācija, veicot iekārtu darbības parametru saskaņošanu ar projekta autoriem. Pirms montāžas darbu uzsākšanas un trokšņu slapētāju piegādes, jāveic saskaņošanas darbi ar tehnisko konsultantu vai inženieri.

#### Vibrācijas novēršana

Ventilācijas agregātam jābūt izolētam no ēkas struktūras ar tērauda atsperēm vai līdzīgām ierīcēm, tā, lai nekādas vibrācijas netiek pārnestas uz ēku.

Vadības sistēma

Visi ventilācijas sistēmu agregāti pieslēgti ēkas ugunsdrošības sistēmai.

Operāciju apraksts

Gaisa sildītāji kontrolē vēlamo konstanto gaisa temperatūru telpā.

Kontrole

Visas instalācijas ir jāparedz un jāprojektē automātikas agregātu kontrolei; gaisa temperatūras regulēšanai.

Indikācija

Jānodrošina individuāla elementu trauksmju un parametru indikācija.

Instalācijai ir jābūt pieslēgtai ēkas ugunsdzēsības signalizācijai, jānorāda pretaizsalšanas kontrole, motoraizsardzība (termokontakti),  filtru piesārņotības galējais stāvoklis, ventilatoru darbība,  vārstu pievadu stāvoklis, plākšņu siltummaiņa darbība, temperatūras sensoru rādījumi.

Regulēšana un testēšana

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā. Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.