PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra telpu daļas renovācija Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 13/15, kadastra Nr. 8044 007 0361, tiek veikta atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.07-3-1-10/16 no 11.03.2010.

Renovācijas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja – PSIA „Ādažu slimnīca” – pasūtītam un SIA „GP PROJEKTU BIROJS”, izstrādātajam tehniskam projektam Nr. 20-10 AR, DOP, ŪK, VS, UAS daļām, SIA „Daina EL” izstrādātajai EL daļai un SIA „N&T projekts” izstrādātajai AVK/AV daļai.

2010.gada martā ir izstrādāts un Ādažu novada būvvaldē saskaņots skiču projekts „Ādažu slimnīcas korpusa rekonstrukcija par Ādažu slimnīcas ambulatorās veselības aprūpes centru”.

Projekts izstrādāts saskaņā ar:

- PSIA „Ādažu slimnīca” konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācijas tehniskā projekta izstrāde” nolikumu /identifikācijas numurs AND2010/27/;

- Tehniskā specifikācija;

- Ādažu novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.07-3-1-10/16;

- Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas nosacījumiem higiēnas prasību ievērošanai Nr 4.10-3/15140/467 no 2010.11.05;

- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”;

- 20.01.2009. MK noteikumi Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”;

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”.

Izvietojums un vispārīgās ziņas par būvi.

Ēka atrodas Ādažu slimnīcas teritorijā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 13/15.

/Gr.007,Gr.0361/ ir projektēta, kā slimnīca.

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši Būvju klasifikācijai – 1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.

Ēkas kopējais apbūves laukums: 1449,4 m2.

Ēkas kopējais būvtilpums: 13665 m3.

Ēkas kopējā platība: 3425,3  m2.

Ēka ir nodota ekspluatācijā.

Ēkai ir trīs virszemes stāvi un pagrabstāvs.

Telpu augstums pirmā stāvā 2.85m un 3.0m, otrā stāvā 2.90m un 3.0m, trešajā stāvā 3.0m un pagrabstāvā 2.2m un 2.4m.

Ēkas konstruktīvā shēma – pamati – lentveida no betona blokiem, ārsienas un nesošās iekšsienas – no silikāta ķieģeļiem, divslīpu jumta nesošās konstrukcijas ir koka konstrukcijas – sijas, spāres starpstāvu pārsegums virs pirmā stāva – dzelzsbetona paneļi, virs otrā stāva gaiteņa daļas – koka sijas. Renovācijas robežās ārsienas siltinātas no ārpuses, sienas uz ventkameru arī no iekšpuses.

Plānojums.

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra telpu daļas renovācija tikai B korpusā. C korpusā tiek veikta lifta nomaiņa un otrajā stāvā tiek uzstādīts invalīdu pacēlājs.

Otrajā stāvā ir plānotas bērnu ģimenes ārstu kabineti, cilvēku skaits ne lielāks par 25 cilvēkiem, kas nodrošina evakuāciju no otrā stāva ar vienu izeju.

Otrajā stāvā netiek plānots ratiņkrēslu apmeklētāju pieņemšana, ratiņkrēslu apmeklētāju vides pieejamība tiek nodrošināta  galvenajā korpusā.

Esošie fasādes koka logi un durvis tiek nomainīti uz plastikāta logiem saglabājot ailu lielumu un esošo logu dalījumu.

Ēkas fasāde tiek siltināta ar PAROK FAS4 plāksnēm biezums 150 mm un apmesta ar apmetumu pa sietu.

Fasādes krāsojumu atbilstoši AR daļai.

Paredzēts ēkas jumta šīfera seguma nomaiņa uz cinkoto skārdu un jumta siltinājums ar ISOVER vati 180  mm biezumā un cieto ISOVER 30 mm /vēja izolācija/, cokolu  siltināt ar zilo putoplastu EPS 120, 100 mm biezumā un apmest ar izlīdzinošo kārtu ar VETONIT maisījumu.

Vienlaicīgi uzstādīt jaunas  lietus noteku caurules no jumta un sniega aizturētājus.

Pirmajā stāvā saimniecības telpas tiek pārveidotas par procedūru  telpām /106, 107, 108/.

Pirmajā stāvā grīda uz grunts pēc PAROC sistēmas GG-01, siltinājums GRS 20, 50 mm biezumā ar stiegrotu izlīdzinošo slāni.

Pirmajā stāvā paredzēti ARMSTRONG tipa piekārtie griesti atbilstoši lapai AR-7.

Pirmajā un otrajā stāvā esošās sienu apdare ar ģipškartona loksnēm /b=12.5 mm/, tās pielīmējot.

Otrajā stāvā tiek veikta WC telpu pārbūve, piemērojot tās bērnu vajadzībām.

WC grīdas segums paredzēts ar sekojošu konstrukciju:

-hidroizolācija 2 kārtas;

-izlīdzinošā kārta ar VETONIT maisījumu 50 mm ar metāla sietu tajā;

-flīžu segums.

WC sienu apdare – flīzes, griesti – ģipškartons ar ūdens emulsijas krāsojumu.

Otrajā stāvā tiek veikts gaiteņa un kabinetu renovācija, sienu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsu.

Griesti tiek apšūti ar ģipškartona plāksnēm /b=12.5 mm/ pa metāla karkasu /pēc KNAUF D13/ un krāsoti ar ūdens emulsijas krāsu.

Jaunās starpsienas ģipškartona /2x12,5 mm no katras puses pēc KNAUF W112, WC mitrumizturīgs ģipškartons/.

Iekšējās durvis pirmajā un otrajā stāvā tiek nomainītas uz jaunām atbilstoši AR daļas specifikācijai, durvis uz kāpņu telpu un  viena izeja uz pagalmu /ugunsizturība EI-30/.

Otrajā stāvā tiek gaitenī uzstādītas automātiski atveramas durvis, kas norobežo kāpņu telpu no gaiteņa, kas ir ugunsdrošas un ugunsgrēka gadījumā atveras automātiski.

Otrā stāvā renovējamās telpas – ārstu kabineti, pieņemamā telpa – tiek aprīkota ar jaunām mēbelēm.

Inženiertehniskās komunikācijas.

Projektā paredzēta mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa pieplūdi darba telpās, kā arī paredzētu gaisa nosūci no šīm telpām atbilstoši normatīvajām prasībām, skatīt AVK/V daļu.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas jaudas netiek palielinātas, esošie  pieslēgumi un stāvvadi tiek nomainīti, skatīt UK daļu.

Telpās inženierkomunikācijas apšūt pēc KNAUF sistēmas.

Iekšējā elektroinstolācija tiek izprojektēta pēc pastāvošajām normām, paredzot atsevišķu pieslēguma tīklu datoriem, esošās jaudas netiek palielinātas, skatīt EL daļu.

Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība jāizstrādā atsevišķā projektā pēc topogrāfijas plāna saņemšanas.

Centrālapkures sistēma ar radiatoriem konvektora tipa ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, radiatorus un caurules nomainīt uz jaunām, pieslēgums no esošā siltummezgla nepalielinot jaudas, skatīt AVK/A daļu.

Ugunsdzēsības signalizācija tiek izprojektēta pēc pastāvošajām normām, skatīt UAS daļu.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

Ugunsdrošības pasākumi

Ugunsdrošības pasākumi aprakstīti „Ugunsdrošības pasākumu pārskatā”.

Ēkas ugunsdrošības pakāpe – U3.

Ierīkota automātiskā ugunsdzēsības signalizācija.

Vides pieejamība

Visas publiski pieejamās telpas projektētas bez sliekšņiem.

Ēkas korpusā C paredzēts izbūvēt liftu S5400 ar celtspēja 1600 kg un paredzēts invalīdu pacēlājs.

Apmeklētāju sanitārais mezgls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izvietoti korpusā C.

Uzrakstus un ciparus uz telpu durvīm veidot vismaz 10 cm platus.

Vides aizsardzība

Izstrādātā renovācijas projekta realizācija nerada nekādu papildus ietekmi uz vidi. Par to, lai būvniecības gaitā nenotiktu grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitīgām vielām, ir atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektā jāparedz atbilstoši norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.

Sastādīja būvinženieris:                                                     A. Gulbis

Sert. 20-2702, 5709