PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 3000 līdz 19 999 Ls.

| Būvdarbi |  |
| --- | --- |
| Piegāde |  |
| sPakalpojumi | x |

| 1. Pasūtītājs - | Ādažu novada dome |
| --- | --- |

| Tālruņi - | 67996298 | Fakss - | 7997828 | e-pasts | rita.ozolina@adazi.lv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Paredzamā iepirkuma priekšmets - | Signalizācijas sistēmu apkalpošana Kadagas bērnudārzā |
| --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības sistēma, apsardzes signalizācijas sistēma, iekšējās izziņošanas sistēma. |

| 3. Paredzamā iepirkuma apjoms un apraksts - | Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1 zemāk |
| --- | --- |

4. Identifikācijas numurs – ĀND2011/45

5. Iepirkuma daļas – Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu. Ja tiks iesniegti piedāvājumu varianti, pretendents tiks noraidīts un netiks izskatīt neviens no piedāvājuma variantiem.

6. CPV kods: 79711000-1.

7. Ar iepirkuma uzvarētāju līgums tiks noslēgts par pretendenta piedāvājumā norādīto mēneša apkalpošanas cenu, kas reizināta ar 12 (līguma izpildes mēnešu skaits).

8. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta – Kadagas bērnudārzs.

9. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 12 mēneši.

11. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks –

Ādažu novada dome (Gaujas iela 33A), Ādaži, 2.stāvs, 234.kabinets. Līdz 2011.gada 18.jūlijam pulksten 11:00 (Netiek rīkota publiska piedāvājumu atvēršanas sanāksme).

12. Pretendentam cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un saistoši uzņēmējam, izņemot Pievienotās vērtības nodokli.

13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāaizpilda pielikums Nr.2. – Pretendenta pieteikums.

14. Pretendentam jābūt reģistrētai juridiskai personai. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

15. Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei vismaz viena līdzvērtīga līguma izpildē pēdējā trīs gadu laikā, kur pasūtītājs ir bijis valsts vai pašvaldības iestāde. Lai to apliecinātu, pretendents piedāvājumā iekļauj:

1) informāciju par pēdējo trīs gada laikā izpildītajiem līgumiem (norādot pasūtītāju, līguma slēgšanas mēnesi, līgumcenu, darbu specifiku, kontaktpersonas tel.nr.), kas summas ziņā ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā un specifikas ziņā atbilst attiecīgās daļas darbu nosaukumiem;

2) vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja.

16. Piedāvājums jāsagatavo drukātā veidā vienā eksemplārā.

18. Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehniskais piedāvājums, kurā jāapraksta piedāvātais pakalpojums un cena.

19. Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanā pretendentam jāņem vērā 1.pielikums, kas uzskatāms par darbu daudzumu ugunsdzēsības sistēmas apkalpošanas pakalpojumam. Papildus pretendentam jāiesniedz piedāvājums par apsardzes signalizācijas apkalpošanu un iekšējās izziņošanas sistēmas apkalpošanu.

Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkuma priekšmetu - Jānis Prauliņš (Kadagas PII) - 29376999. Ar ipilddokumentāciju var iepazīties 11.punktā minētajā adresē, iepriekš piesakoties pa telefonu – 67996298 (Rita Ozoliņa).

1.pielikums.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lietotājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |  |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole |  | reizi mēnesī |  |
|  |  | reizi dienā |  |  |
| 1.2. | Pārbaudīt pults stāvokli – normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai | reizi dienā |  |  |
| 1.3. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi dienā |  |  |
| 1.4. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi kvartālā |  |
| 1.5. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana |  | reizi kvartālā |  |
| 1.6. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ |  | reizi kvartālā |  |
| 1.7. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij |  | reizi kvartālā |  |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |  |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi kvartālā |  |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi kvartālā |  |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |  |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude |  | reizi kvartālā |  |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. |  | reizi kvartālā |  |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lietotājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |  |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude |  | reizi kvartālā |  |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem |  | reizi pusgadā |  |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude |  | reizi gadā |  |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |  |  |  |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate |  | reizi mēnesī |  |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude |  | reizi kvartālā |  |
| 6. | Akumulatoru pārbaude |  |  |  |
| 6.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes |  | reizi kvartālā |  |
| 6.2 | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |  |  |  |
| 6.3 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu |  | reizi gadā |  |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums |  | Piezīmes |
|  |  | lietotājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Dokumentācija |  |  |  |
| 10.1 | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude |  | reizi mēnesī |  |
| 10.2 | Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude |  | reizi kvartālā |  |
| 8. | # Trauksmes signāla pārraide uz pulti ar diennakti dežurējošu personālu |  |  |  |
| 11.1. | No ug-dr. sign. pults trauksmes signāla pārraide uz pulti ar dežurējošo personālu |  | reizi mēnesī |  |
| 9. | Objekta konstrukcijas un bīstamības klasifikācija |  |  |  |
| 12.1 | Pārbaudīt telpu ugunsdrošības klasifikāciju (sakarā ar izmaiņām telpu plānojumā, tehnoloģiskā aprīkojumā un izmantošanā) |  | reizi gadā |  |

Pielikums Nr.2

Pretendenta pieteikums

Iepirkuma procedūrai

ar identifikācijas Nr ĀND2011/45

2011.gada ___._________________

Iepirkumā: _____________________________________________________________________ - (iepirkuma nosaukums)

| Piedāvātājs (uzņēmuma nosaukums) |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tel.nr.) |  |
| Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Mēs piedāvājam veikt šādus pakalpojumus:

Darbu nosaukums______________________________________________________________ 2. Līguma izmaksas bez PVN vienā mēnesī___________________________ (vārdiem)_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

- Darbu izpildes termiņi______________________________________

- Reakcijas laiks: _____________________, reakcijas laiks ārkārtas situācijās:______________________

Mēs apliecinām, ka noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi, pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma darba uzdevumā (specifikācijā) norādītās prasības. Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu, pretendents apņemas 10 darba dienu laikā Pasūtītājam iesniegt nepieciešamās VID un Uzņēmumu Reģistra izziņas.

______________________________________    	_____________  _______________________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)       (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

z.v.