APSTIPRINĀTS SIA „Ādažu Ūdens” iepirkuma komisijas 2011. gada 9. decembra sēdē

Atbildes uz jautājumiem Nr.1  iepirkuma procedūrā „Tehniskā projekta izstrāde un Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀŪ2011/03KF).

| N.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nolikuma 10.3.5. punktā noteikts, ka pretendentam apliecinājums atbilstoši apliecinājuma veidnei (D9) par pretendenta atbilstību nolikuma 9.2.2. un nolikuma 9.2.3. punktā noteiktajai prasībai. Tā kā nolikums nesatur 9.2.2.un 9.2.3.punktu, turklāt D9 veidne ir apliecinājums par brīvu finanšu līdzekļu pieejamību, kas ir iesniedzams saskaņā ar nolikuma10.3.4.punktu, lūdzam dzēst nolikuma 10.3.5.punktu. | Dzēst Nolikuma 10.3.5. punktu. |
| 2. | Lūdzam precizēt - paredzētajam dīzeļģeneratoram jābūt stacionāram vai pārvietojamam (uz piekabes)? | Paredzētajam dīzeļģeneratoram jābūt pārvietojamam. |
| 3. | Lūdzam apstiprināt, ka uzņēmējs var izvēlēties spiedkanalizācijas un ūdensvada izbūves metodi - atklātā veidā vai ar caurduršanas metodi. | Uzņēmējs var izvēlēties spiedkanalizācijas un ūdensvada izbūves metodi – atklātā veidā vai ar caurduršanas metodi. |
| 4. | Lūdzam precizēt vai „Artēziskās akas Kadaga” nepieciešams mainīt artēziskās akas dzelzsbetona grodus vai var veikt tikai esošo grodu renovāciju. | Esošo Kadagas ciema artēzisko aku šahtu grodu nomaiņa nav obligāta, ja to renovācijas procesa rezultātā var panākt atbilstošu kvalitāti un ūdensnecaurlaidību. Šahtām jāatjauno pārsegums un jāierīko betona grīdas. |
| 5. | Lūdzam precizēt artēzisko aku aprīkojumu. | Artēziskajām akām jānomaina sūkņi, spiedcauruļu kolona no sūkņa līdz akas galvai, akas galvas atloki, artēziskās akas apsaiste šahtā ieskaitot armatūru, vārstus, manometrus un ūdens mērītājus. Jāveic dziļumurbumu aku skalošana un apvalkcauruļu blīvslēgu hermitizācija. |
| 6. | Lūdzam sniegt informāciju par rekonstruējamo artēzisko aku dinamisko līmeni un līmeņa pazeminājumu. | Ņemot vērā aku statiskos un dinamiskos līmeņus spiedcauruļu kolonai no sūkņa līdz akas galvai jābūt 35 metri. |
| 7. | Lūdzam norādīt, kur novadīt skalošanas ūdeņus no ūdens sagatavošanas stacijas. | Skalošanas ūdeņus no Kadagas ciema ŪAS iespējams novadīt divos veidos: - izbūvējot kanalizācijas pašteces vadu līdz jaunbūvējamajam saimnieciskās kanalizācijas kolektoram skalošanas ūdeņu novadīšanai: -izbūvējot nosēdaku un filtrācijas aku un novadot skalošanas ūdeņus uz iefiltrēšanu gruntī Kadagas ciema katlu mājas rajonā. |
| 8. | Lūdzam norādīt, vai ir nepieciešams veikt esošo tīrā ūdens rezervuāru un žoga demontāžas darbus un utilizāciju. | Ir nepieciešams veikt esošo tīrā ūdens rezervuāru un žoga demontāžas darbus un utilizāciju. |
| 9. | Lūdzam precizēt ūdens sagatavošanas stacijas Kadagā un otrā pacēluma sūkņu stacijas remontdarbu apjomus (būves iekšējiem/ ārējiem renovācijas/rekonstrukcijas darbiem logi, durvis, jumts, fasādes, grīda, kāpnes, utml). | Kadagas ūdens sagatavošanas stacijas un otrā pacēluma sūkņu stacijas ēkai jāveic sekojoši remontdarbi: jāveic jumta seguma nomaiņa, jāveic jumta un sienu siltināšana, jāierīko divi logi un jānomaina durvis, jāveic grīdas remonts, jāveic ārsienu un iekštelpu kosmētiskais remonts, jāierīko ventilācijas sistēma, jāveic kāpņu renovācija. |
| 10. | Iepirkuma dokumentācijā attiecībā uz tehnoloģiskajām iekārtām un materiāliem (Artēziskās akas, ŪAS, 2.pacēluma sūkņu stacijas, kanalizācijas sūkņu stacijas) ir norādīti konkrēti risinājumi, markas un modeļi. Lūdzam apliecināt, ka, ņemot vērā to, ka pretendenta pienākums ir veikt arī projektēšanu, saskaņā ar normatīvu prasībām, pretendents ir tiesīgs piedāvāt cita modeļa/ražotāja iekārtas un risinājumus, kas ir ekvivalentas pasūtītāja norādītajām. | Pretendents ir tiesīgs piedāvāt cita modeļa /ražotāja iekārtas un risinājumus (artēziskās akas, ŪAS, 2. pacēluma sūkņu stacijas, KSS), kas ir ekvivalentas pasūtītāja norādītajām |
| 11. | Lūdzam sniegt informāciju par jauna žoga izbūves vietu apkārt kanalizācijas sūkņu stacijai „Kadaga”- lūdzam skaidrot, vai žogs ir nepieciešams un vai nepieciešamības gadījumā tas atradīsies tajā pašā vietā, kur esošais? | Žogs ap KSS „Kadaga” ir nepieciešams, tā novietojums atkarīgs no Pretendenta piedāvātā KSS „Kadaga” rekonstrukcijas risinājuma. |
| 12. | Lūdzam skaidrot, vai pēc jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas „Kadaga” izbūves ir nepieciešams veikt vecās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāžu. | Pēc KSS „Ķadaga” rekonstrukcijas, atkarībā no rekonstrukcijas risinājuma, nepieciešams veikt vecās KSS tehnoloģijai nevajadzīgo daļu demontāžu. |
| 13. | Lūdzam sniegt informāciju, kurā vietā jāveic piebraucamo ceļu izbūve pie kanalizācijas sūkņu stacijas „Daugava” - no Podnieku ielas puses, vai no servitūta puses? | Pretendents var izvēlēties piebraucamā ceļa pie KSS „Daugava” risinājumu, bet tam jānodrošina 8metrus garas un 15t smagas apkalpes mašīnas piekļūšana KSS. |
| 14. | Vai ir nepieciešams veikt žogu izbūvi apkārt kanalizācijas sūkņu stacijai „Daugava”, ņemot vērā to, ka jaunizbūvējamā sūkņu stacija atradīsies uz zemesgabala, kurš jau nožogots. | Jauna žoga izbūve ap KSS „Daugava” nav nepieciešama. Jārekonstruē esošais žogs atkarībā no Pretendenta piedāvātā KSS „Daugava” ierīkošanas risinājuma, nodrošinot apkalpes personāla un tehnikas ērtu piekļūšanu KSS. |
| 15. | Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešams likt nažveida aizbīdņus ienākošajam kolektoram kanalizācijas sūkņu stacijas iekšpusē. | Ir nepieciešams uzstādīt nažveida aizbīdņus ienākošajam kolektoram KSS. |
| 16. | Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešams likt ūdens skaitītājus kanalizācijas sūkņu stacijas iekšpusē. | Ir nepieciešams uzstādīt notekūdens skaitītājus KSS iekšpusē. |
| 17. | Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešams pieslēgt kanalizācijas sūkņu stacijas pie SCADA sistēmas? | Ir nepieciešams KSS pieslēgt pie SCADA sistēmas. |
| 18. | Lūdzam precizēt, vai ir nepieciešama SCADA sistēma ŪAS Kadagā? Kur plānots izveidot operatora pulti? | Ir nepieciešama SCADA sistēma ŪAS Kadagā. Operatora pulti plānots uzstādīt Centra ciemata NAI. |
| 19. | Lūdzam paskaidrot, vai ir nepieciešams apvienot ŪAS Ādaži un ŪAS Kadaga vienā SCADA sistēmā? | ŪAS Ādaži un ŪAS Kadaga nav nepieciešams apvienot vienā SCADA sistēmā. |
| 20. | Vai ir nepieciešams pieslēgt pie SCADA sistēmas Kadagas rekonstruējamos artēziskos urbumus (2 gab.), otrā pacēluma sūkņu staciju, kā arī tīrā ūdens rezervuārus. | Ir nepieciešams pieslēgt pie SCADA sistēmas Kadagas rekonstruējamos artēziskos urbumus (2 gab.), otrā pacēluma sūkņu staciju, kā arī tīrā ūdens rezervuārus. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					A.Dundurs