- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- Saturs:

Saturs:	2

Ievads	4

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	4

1.1	Darbu apjoms un tehniskie noteikumi	4

1.2	Atbilstība prasībām un standartiem	5

1.3.	Līguma ietvaros veicamie darbi	6

1.4.	Darbu izpildes vieta	6

1.5. Situācijas plāns un tehniskie noteikumi	6

1.6. Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti	7

1.7. Tehniskie noteikumi, arhitektūras un plānošanas uzdevums un  Pasūtītāja īpašie noteikumi.	7

1.8. Topogrāfiskā izpēte	7

1.9. Ģeotehniskā izpēte	7

2.	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS	8

2.1.	Inženiertehniskā apsekošana	8

2.2.	Piekļūšana būvlaukumiem	8

2.3.	Darbarīki, smērvielas, patērējamās vielas un rezerves daļas	8

2.4.	Būvuzņēmēja darbu veikšanas  izpildes programma, darbu aizsardzības plāns, iedzīvotāju informēšana un pieņemšanas – nodošanas procedūra ar valsts komisiju.	9

2.5	Atskaites un sanāksmes	10

2.6. Izpildītie darbi un izpildshēmas	11

2.7.	Informatīvie plakāti par būvdarbu veikšanu.	12

2.8.	Darbu apakšlīgumi	12

2.9.	Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā	12

2.10.	Darba laiks	12

2.11.	Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība	13

2.12.	Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums	13

2.13.	Darbu izpildei nepieciešamo  ūdens resursu nodrošinājums	14

2.14.	Elektroapgāde	14

2.15.	Darba telpas būvvietā	14

2.16.	Trokšņu līmenis	14

2.17	Vibrācijas līmenis	14

2.18.	Kārtības nodrošināšana būvvietā	15

2.19.	Citu iespējamo traucējumu novēršana	15

2.20.	Pagaidu būves	15

2.21.	Apkārtējās vides aizsardzība	15

2.22.	Konfidencialitāte	15

3.	BŪVDARBI UN IEKĀRTAS	16

3.1. Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi	16

3.2.	Esošo komunikāciju novietojums	16

3.3.	Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu	16

3.4.	Rakšanas darbi  laukos, grants ielās /ceļu malās/sabiedriskās vietās	16

3.5.	Pieslēgumi tīkliem	16

3.6.	Kanalizācijas sūkņu stacijas	16

3.7.	Sūkņi	19

3.11.	Regulējama ātruma piedziņa(frekvenču pārveidotāji)	21

3.12.	Vispārējas elektrotehniskās prasības	21

3.13.	Prasības SCADA sistēmai	21

3.14.	Pasūtītāja prasības būvniecības laikā	22

3.15.	Ekspluatācijas un apkopes prasības	22

4.	MATERIĀLI	23

4.1 Vispārīgās prasības	23

4.2.	Materiālu raksturojums kanalizācijas tīkliem	23

4.3.	Ievesta melnzeme un velēnas.	23

4.4.	Materiālu licencēšana	24

4.5.	Pārbaudes iekārtas	24

4.6.	Materiālu uzglabāšana	24

4.7.	Materiālu pārvietošana un lietošana	24

5.	Zemes darbi, rakšanas darbi un aizbēršana	25

5.1.	Rakšanas darbi – vispārīgi	25

5.2.	Tranšejas cauruļvadu izbūvei	25

5.3.	Cauruļvadu iebūve	27

5.4.	Cauruļu savienošana	27

5.5.	Cauruļu griešana	28

5.6.	Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana	28

5.7.	Beztranšeju metodes	28

5.8.	Spiedvadu pārbaude	28

5.9.	Pašteces cauruļvadu TV inspekcija	29

5.10.	Enkurotas caurules un veidgabali	29

5.11.	Skatakas – vispārīgās prasības	29

5.12.	Akas – vāki un korpusi	30

5.13.	Grunstūdens līmeņa pazemināšana	30

6.	BETONĒŠANAS DARBI	32

6.1.	Betona paraugi un to pārbaude	32

6.2.	Ūdens	32

6.3.	Betons	32

6.4.	Armatūra	32

6.5.	Veidņi un to uzstādīšana	33

6.6.	Veidņu noņemšana	34

7.	SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA	35

7.1.	Segumu atjaunošana	35

7.2.	Ceļu darbi – vispārīgi	35

7.3.	Saliekamā betona bortakmeņi, teknes, apmales	35

7.4.	Ietvju pamatne	35

7.5.	Seguma atjaunošana	36

7.6.	Darbu pabeigšana	36

8.	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAs prasības	37

9.	DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA	38

## Ievads

Ādažu novads atrodas Vidzemes rietumos, Gaujas lejtecē. Robežojas ar Saulkrastu novadu ziemeļos, Sējas novadu ziemeļos un ziemeļaustrumos, Inčukalna novadu austrumos, Garkalnes novadu dienvidos un Carnikavas novadu rietumos. Lielākās apdzīvotās vietas ir Ādaži (novada centrs), Alderi, Atari, Āņi, Baltezers, Birznieki, Garkalne, Kadaga, Stapriņi, Divezeri, Iļķene, Eimuri. Pēc PMLP datiem uz 2013.gada 1.janvāri Ādažu novadā 10061 iedzīvotāji.

Ādažu novada administratīvais centrs ir Ādažu ciematā  Gaujas ielā 33.

Šī projekta ietvaros veicamo darbu mērķis ir veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu  sakārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartu prasībām. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos II kārta” ietvaros ir paredzēts iepirkuma līgums: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi.”

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Darbu apjoms un tehniskie noteikumi

    - Darbu apjomi raksturoti Plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU), Tehniskos noteikumos (TN), pamatojoties uz tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem, pašvaldības ieteikumiem un nepieciešamību sasniegt pilnu atbilstību Eiropas Savienības direktīvu prasībām un standartiem.

    - Pirmsprojekta dokumentācijā tehniski ekonomiskie rādītāji norādīti aptuveni. Projekta tehniski ekonomiskie rādītāji precizējami Tehniskā projekta izstrādes laikā.

### PAU, un tehniskie noteikumi no VAS „Latvijas Valsts ceļi“, AS „Latvijas gāze“, SIA “Lattelecom‘‘, AS „Sadales tīkls“,SIA“Ādažu Ūdens“ ,SIA „Ādažu Namsaimnieks“ un inženierģeoloģiskās izpētes dati ir iekļauti  kā pielikums šai tehniskajai specifikācijai un visas  tajos  iekļautās prasības un  punkti  ir lasāmi un interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām. Iespējamo pretrunu gadījumā jāvadās no:

- atbilstības standartu un likumdošanas prasībām;

- tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām;

- prasībām, kuras iekļautas tehniskajos noteikumos un PAU.

### Projekta darbu un materiālu apjomi iekļauti iepirkuma finanšu piedāvājuma veidnēs, kuras pretendentam jāaizpilda un pārskatot projektu jāpārliecinās, ka tajās ir iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi un materiāli.  Finanšu piedāvājuma iekļautajās veidnēs katra pozīcija satur būvniecībai nepieciešamo  darbu apjomu.

    - Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem, Būvuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs un iekļāvis savā finanšu piedāvājumā izmaksas par:

- skiču projekta izstrādi un tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvvaldi, ka arī visa materiāla, kas iekļauts pirmsprojektā precizēšanu un pārbaudi, topografiskā materiāla saskaņošanu, tehnisko noteikumu saņemšanu, ka arī esošo tehnisko noteikumu termiņa pagarināšanu vai atkārtoto saņemšanu, ja tam ir nepieciešamība no tehnisko risinājumu vai citiem apstākļiem;

- tehniska projekta izstrādi un tā saskaņošanu ar Pasūtītaju un Būvvaldi;

- jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi un precizēšanu;

- darbu veikšanas projekta izstrādi;

- būvlaukuma iekārtošanu, apsardzi un uzturēšanu;

- būvdarbu veikšanu;

- aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

- iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

- darbu pārbaudēm;

- izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

- Pasūtītāja personāla apmācību;

- saistībām defektu novēršanas periodā;

- citu normatīvajos aktos un vispārīgajos līguma noteikumos noteikto saistību izpildi (apdrošināšana, līguma izpildes garantija u.c.).

    - Būvuzņēmējam jāveic visi darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. Gadījumos, ja starp tehniskajām specifikācijām un tehniskajiem noteikumiem ir pretrunas, tad priekšroka dodama tehnisko noteikumu prasībām. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi savas kompetences ietvaros pirms izbūves veikšanas, par pielietoto risinājumu precizēšanu, kā arī izbūvētā atbilstību normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

## Atbilstība prasībām un standartiem

### Būves un iekārtas projektējmas, izgatavojamas, izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām un pašvaldības izdotiem saistošajiem noteikumiem, ja tādi ir vai tiks izdoti un attiecināmi uz veicamā darba apjomu. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām.

### Ja Būvuzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem, un Būvuzņēmējam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, nav akceptējis kā adekvātus.

### Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst šo tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā, kā arī jābūt saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

### Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

    - Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);

    - Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi;

    - Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem;

    - VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma un vidēja sprieguma elektroapgādes sistēmām un ietaisēm;

    - Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā.

### Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto LR normatīvu prasībām:

    - LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

    - LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;

    - LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

## Līguma ietvaros veicamie darbi

- pašteces kanalizācijas tīklu projēktēšana un  jaunbūve;

- izprojēktēt un izbūvēt orientējoši 5 jaunas KSS;

- izprojēktēt un izbūvēt jaunus kanalizācijas spiedvadus;

- rekonstruēt vienu KSS;

- ūdensvada tīkla projektēšana un jaunbūve.

## Darbu izpildes vieta.

    - Šī līguma darbu izpildes vieta ir Ādažu novads Ādažu ciemats.

## 1.5. Situācijas plāns un tehniskie noteikumi

1.5.1. Pielikumā ir iekļauts izstrādātais situācijas plāns un tehniskie noteikumi. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka pirms būvniecības iepazīstas ar reālo situāciju dabā un veic savus darbus atbilstoši faktiskajai situācijai.

## 1.6. Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti

### Būvuzņēmējam, realizējot projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai, teritorijas izmantošanas prasībām un ierobežojumiem.

### Gadījumā, ja nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām (tehnikas izvietošana būvdarbu laikā, būvniecība blakus esošajiem īpašumiem u.t.t.), tad Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie skaņošanas darbi ar zemju īpašniekiem un jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi skaņojumu neiespējamības gadījumā.

## 1.7. Tehniskie noteikumi, arhitektūras un plānošanas uzdevums un Pasūtītāja īpašie noteikumi.

### Izstrādājot skiču un tehnisko projektu jāpieprasa un jāsaņem nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas noteikti plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU) . Izsniegtie tehniskie noteikumi un PAU ir saistoši Būvuzņēmējam piedāvājuma sagatavošanas un līguma realizācijas laikā. Pirmsprojekta dokumentācijā ir iekļauti tehniskie noteikumi no VAS „Latvijas Valsts ceļi“, AS „Latvijas gāze“, SIA “Lattelecom‘‘, AS „Sadales tīkls“,SIA“Ādažu Ūdens“ ,SIA „Ādažu Namsaimnieks“.Būvuzņēmējām jāparliecinās par šo dokumentu derīgumu un atbilstību un nepieciešamības gadījumā jāprecizē tos vai jāpieprasa atkārtoti, ja būtiski mainās tehniskie risinājumi vai izpildes nosacījumi.

### Gadījumos, kur būvdarbu laikā var būt nepieciešamas jebkādas papildus atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas darbu daļas būvprojektēšanas vai būvdarbu procesā, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek uzsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā Inženierim.

### Papildus Pasūtītājs nosaka īpašos noteikumus, kuri jāievēro veicot būvdarbu sagatavošanu, materiālu izvēli un būvniecību:

- Būvuzņēmējam obligāti ir jāievēro Ādaži novada Saistošie noteikumi (skatīt www.adazi.lv).

- Pirms materiālo vērtību demontāžas darbiem Būvuzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju par utilizējamo un atgūstamo materiālu vienībām.

- Tīklu izbūves laika plānojumu saskaņot ar SIA „Ādažu Ūdens”.

- Veicot hidrauliskās pārbaudes obligāti pieaicināt SIA„Ādažu Ūdens” pārstāvi.

## 1.8. Topogrāfiskā izpēte

### Topogrāfiskās izpētes darbi veikti (bet nav saskaņoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) visam nepieciešamajam darba apjomam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības pārbaudi un saskaņošanu, ka arī jebkādu neskaidrību novēršanu pirms projektēšanas un būvniecības uzsākšanas.

### Esošās topogrāfiskās izpētes rezultātu darba versija ir pievienota pirmsprojektam.

## 1.9. Ģeotehniskā izpēte

### Ģeoloģiskās izpētes darbi tika veikti visam darba apjomam, lai izstrādātu pirmsprojekta dokumentāciju. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka sagatavojot piedāvājumu un uzsākot būvdarbus ir iepazinies ar esošo situāciju un pilnībā rēķinās ar esošajiem ģeotehniskajiem apstākļiem, ka arī ir atbildīgs par to, ka nepieciešamības gadījumā veiks papildus izpētes, ja tas ir nepieciešams tehniskā projekta izstrādei.

### Ar esošās ģeotehniskās izpētes rezultātiem var iepazīties iepirkuma dokumentācijai pievienotajā tehniskās specifikācijas pielikumā.

- VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

## Inženiertehniskā apsekošana

    - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par papildus tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama projektēšanai, darbu veikšanai un darbu apjomu precizēšanai, kā piedāvājuma sagatavošanas laika, tā arī būvniecības realizācijas laikā.

## Piekļūšana būvlaukumiem

    - Būvmateriālu un iekārtu piegāde projekta teritorijā ir iespējama pa autoceļu. Būvuzņēmējs var pats organizēt citu piekļūšanu būvlaukumiem, bet par visiem paredzētajiem piekļuves pasākumiem jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums.

    - Būvniecība nedrīkst nepamatoti kavēt citu pakalpojumu sniegšanu, piekļūšanu pie esošajām ēkām vai traucēt regulāro satiksmes plūsmu.

    - Būvuzņēmējs atbild par visiem pagaidu piekļūšanas ceļiem un darbiem to nodrošināšanai, kā arī nepieciešamajiem pieslēgumiem adekvāta pakalpojumu līmeņa un satiksmes plūsmas nodrošināšanai.

    - Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu transportēšanu uz izgāztuvēm.

    - Būvuzņēmējs pilnībā atbild par būvdarbu organizēšanu sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām.

    - Būvuzņēmējam jāievēro visas Latvijā spēkā esošās likumu un noteikumu normas, kas saistītas ar satiksmes drošību. Pirms uzsākt jebkādus darbus uz autoceļiem vai ietekmējot to izmantošanu, jāpanāk rakstiska vienošanās ar Inženieri, atbildīgo ceļu dienestu un policiju par izmantojamām darba metodēm, tostarp arī par specifiskām satiksmes prasībām. Visi darbi uz autoceļa, ceļa vai piekļuves pie tiem jāveic sadarbojoties  ar ceļu un policijas iestādēm. Inženierim jābūt informētam par visām prasībām un vienošanām, kas panāktas ar ceļu un policijas iestādēm. Ja Darbu dēļ uz laiku nepieciešams novirzīt vai slēgt esošo brauktuvi, ietvi vai publisko pārvietošanas telpu, tad tām ir jānodrošina alternatīva un tai jābūt gatavai pirms tiek sākti darbi uz esošiem ceļiem. Ja nepieciešams izbūvēt rampas, tās jānodrošina un jāuztur atbilstoši standartam pēc visiem klases, klašu, satiksmes vai gājēju parametriem, kas nepieciešami, lai tos varētu izmantot. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai automašīnas iebraucot un izbraucot no Darbu izpildes vietas uz blakus ceļiem vai ietvēm neatstātu dubļus vai citus netīrumus un lai jebkādi netīrumi, kas šādā veidā nokļuvuši uz šo ceļu virsmām, tiktu aizvākti. Jānodrošina nepārtraukta operatīvo dienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, valts vai pašvaldību policija) transporta piekļuve visiem īpašumiem. Vietās, kur iespējama tikai un vienīgi vienvirziena kustība, Būvuzņēmējam jānodrošina piemērota, Inženiera apstiprināta satiksmes regulēšanas sistēma.

    - Būvuzņēmējam pirms kādas ielas vai tās daļas slēgšanas par to jāpaziņo ugunsdzēsības un policijas dienestam un slēgšana nedrīkst notikt bez Inženiera piekrišanas. Ugunsdzēsības un policijas dienestiem jābūt informētiem, kad ielas ir atkal izmantojamas avārijas dienestu automašīnu vajadzībām. Darbu celtniecības metodei jābūt tādai, lai pēc iespējas samazinātu ugunsdzēsības un policijas dienestu auto piekļuves iespēju traucēšanu un iespējami īsākā laikā šādus traucējumus novērstu. Būvuzņēmējam jāiesniedz diennakts sasniedzamības telefona numurs vietējā policijas iecirknī, neatkarīgi no tā, kādā attīstības stadijā atrodas būvdarbi.

    - Būvuzņēmējam piedāvājumā jāsagatavo darbu izpildes kalendārā plāna projekts, aprakstot darbu veikšanas tehnoloģiju, ievērojot Pasūtītāja prasības par darbu un satiksmes organizāciju.

## Darbarīki, smērvielas, patērējamās vielas un rezerves daļas

### Būvuzņēmējam jāpiegādā pilns aprīkojuma un iekārtu komplekts tikai, lai visas ierīces daļas varētu uzstādīt un nodot ekspluatācijā.. Jāpiegādā arī speciālie darbarīki, kas ir svarīgi aprīkojuma uzstādīšanai, apkopei vai remontam.

### Uzņēmējam jānodrošina pirmā visu smērvielu un degvielu uzpilde, kas nepieciešama ierīču darbībai. Trīs dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda un jāpapildina (ja nepieciešams) visas smērvielas.

### Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz patērējamo vielu uz laiku, kamēr ierīces tiek nodotas ekspluatācijā un tiek noteikti defekti.

### Uzņēmējam jānodrošina pietiekami daudz rezerves daļu uz laiku, kamēr iekārtas tiek nodotas ekspluatācijā un tiek noteikti defekti. Uzglabāšanas laikā rezerves daļas jāiepako un jānoblīvē, lai pasargātu no bojājumiem un korozijas. Uz katras pakas jābūt skaidri salasāmam  uzrakstam latviešu valodā, kurā norādīts tās saturs.

## Būvuzņēmēja darbu veikšanas izpildes programma, darbu aizsardzības plāns, iedzīvotāju informēšana un pieņemšanas – nodošanas procedūra .

### Darbu izpildes programma.

### Būvuzņēmējam jāplāno darbu izpildes programma un savi resursi, lai nodrošinātu projektēšanas un būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajiem termiņiem.

### Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim detalizēta būvniecības (projektēšanas un būvdarbu stadiju) izpildes programma, kas izstrādāta saskaņā ar iepirkumā pieprasīto būvniecības pabeigšanas termiņu, tehniskiem noteikumiem un šīm tehniskajām specifikācijām.  Būvuzņēmējam ir jāņem vērā Latvijas Republikas teritorijā valdošie klimatiskie apstākļi. Būvuzņēmējam ir jāparedz pietiekami resursi darbu izpildei.

### Nekādos apstākļos nedrīkst pārtraukt darbus un atstāt nepabeigtu kādu ielas posmu pirms ziemas perioda iestāšanās. Darbu nepabeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējam jāizbūvē pagaidu cietais segums brauktuves daļā, ko pavasarī par saviem līdzekļiem pārbūvē atbilstoši izsniegtajiem tehniskajam noteikumiem.

### Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj projektēšanas un būvdarbu veikšanas programma, kurā atspoguļots detalizēts plāns un laika grafiks skiču un tehniskā projekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī  būvdarbu veikšanas termiņi. Būvuzņēmējam laika grafikā jāparedz dokumentu saskaņošanas termiņi ar institūcijām, kas minētas PAU, kā arī saskaņošanas termiņi ar Pasūtītāju un Būvvaldi, ieskaitot ekspertīzei noteikto laiku.

### Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas projekts, kurā jānorāda informācija:

- Biroja telpu, dažādu materiālu un iekārtu uzglabāšanai paredzētu noliktavu, ko Būvuzņēmējs ir paredzējis izmantot, atrašanās vieta, platība utt.

- Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas tranšeju utt. atūdeņošanas rezultātā uzkrātā ūdens utilizācijai.

- Būvuzņēmēja piedāvātās vietas betonmaisītāja izvietošanai, gadījumos, kad tāda iekārta ir nepieciešama, norādot vietu, kur paredzēts uzglabāt materiālus un maršrutus, pa kādiem pārvietosies ar betonmaisītājiem aprīkotas kravas automašīnas.

- Satiksmes organizācijas plāns, kas saskaņots ar novada atbildīgajiem dienestiem t.sk., informācija par apvedceļiem, kurus plānots izmantot satiksmes novirzīšanai, lai netraucētu Darbu izpildi, kā arī par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem, informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem utt.

- Metožu, kādas paredzēts izmantot būvdarbu veikšanai, apraksts.

- Detalizēts Darba drošības plāns, kurā ir atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai Darbu izpildes laikā, t.sk., paredzēta darba drošības inženiera štata vienība utt.

- Būvuzņēmēja piedāvātais lielformāta informatīvo stendu novietojums Darbu izpildes vietās un stendu gabarīti.

- Informācija par plānotiem darbiem, ja tie skar iedzīvotāju intereses, informēšanas kārtība par satiksmes vai citiem traucējumiem.

- Cita informācija, kas nepieciešama pēc Inženiera pieprasījuma vai pēc Būvuzņēmēja ieskatiem.

#### Darbu veikšanas projekts Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam saskaņošanai  3  (trīs) eksemplāros. Tāpat Darbu veikšanas  projekts iepriekš jāsaskaņo ar Ādažu novada Būvvaldi.  Projektā jāveic jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kurus pamatoti pieprasa Inženieris vai Pasūtītājs. No brīža, kad Inženieris saskaņo minēto projektu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pilnīga šī projekta izpilde. Jebkādas izmaiņas savā darbībā Būvuzņēmējs var veikt tikai ar iepriekšēju rakstisku Inženiera atļauju.

### 2.4.2. Darbu aizsardzības plāns

#### Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam Darbu aizsardzības plānu (Būvdarbiem) saskaņošanai vismaz 14 dienas pirms jebkādām plānotām celtniecības aktivitātēm būvlaukumā. Darbinieku aizsardzības plānā jāietver, taču to nedrīkst ierobežot:

- Celtniecības riska novērtēšanas un kontroles pasākumi;

- Organizēšanas un vadības sagatavošanās darbi plāna īstenošanai;

- Atbilstoši noteiktas drošības prasības.

#### Būvuzņēmējam 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas Inženierim jāiesniedz Organizatoriskā tabula, informācija par Būvuzņēmēja pārstāvi un citiem vadošajiem darbiniekiem - to darba apraksti, adreses, telefona un faksa numuri. Inženierim nekavējoties jāpaziņo, ja tam sniegtā informācija mainījusies.

#### Būvuzņēmējam jebkuri darbi jāveic, jāpārbauda un jānodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošajām inženierkomunikācijām, kā arī iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi un netraucētu iedzīvotājus. Lai iedzīvotāji būtu informēti par notiekošo jāveic:

#### Piecas darba dienas pirms darbu uzsākšanas katra projekta daļas teritorijā jāveic iedzīvotāju informēšana publicējot paziņojumus vietējā presē un Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē (www.adazi.lv) par būvdarbu teritoriju,  termiņiem, jebkādiem traucējumiem un satiksmes kustības ierobežojumiem objekta teritorijā un pie objekta pieguļošajās teritorijās.

#### Veicot izbūves darbus, ja tiek plānota pārtraukta dzeramā ūdens padeve Patērētājiem līdz 8 h, tad Būvuzņēmējam no Inženiera  un Pasūtītāja iepriekš  ir jāsaņem rakstiska atļauja.

#### Būvuzņēmējam ir vismaz 5 darba dienas iepriekš jāpaziņo Inženierim un Pasūtītājam par visiem plānotajiem piegādes pārtraukumiem, kas pārsniedz 24 stundas. Parasti piegādes pārtraukumi nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Tomēr, ja tiks apstiprināts pārtraukums, kas pārsniedz 24 stundas, tad Būvuzņēmējs nodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināta alternatīva dzeramā ūdens piegāde.

#### Būvuzņēmējs atbild par jebkuru atbilstošu, iepriekš saskaņotu ar Inženieri un Pasūtītāju un savlaicīgu paziņojumu ievietošanu vietējā presē un Ādažu novada pašvaldības  interneta vietnē  ( www.adazi.lv).

### Pieņemšanas nodošanas procedūra ar pieņemšanas ekspluatācijā komisiju.

#### Pēc darbu pabeigšanas (par katru posmu, ko var nodot ekspluatācijā atsevišķi) Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana būvvaldē tādā termiņā, lai ilgākais, četras nedēļas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā un pašvaldībā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā norādītajos termiņos.

#### Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa nepieciešamā objekta izpilddokumentācija un izpildshēmas  minēto 4 nedēļu laikā, ko iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis Inženieris un Pasūtītājs. Objekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

- Saskaņotām izpildshēmām digitālā DWG formātā;

- Ražotāju sertifikātiem, kas apliecina izmantoto materiālu un aprīkojuma atbilstību specifikācijas prasībām;

- Spiediena un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka objekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām;

- Segto darbu aktiem;

- Inženiera sertifikātiem, kas apliecina, ka Inženiera pārstāvji ir sertificējuši pabeigtos Darbus;

- Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem;

- Jebkurai citai informācijai, ko pieprasa būvvalde un Pasūtītājs;

- Grunts sablīvēšanas testi;

- Atzinums no Pasūtītāja un  pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinumiem jābūt saskaņotiem.

### Tiek sasaukta Darbu pieņemšanas komisija (kuras sastāvā tiek iekļauti Pasūtītāja, Inženiera un Būvuzņēmēja pārstāvji), kas veic objekta pārbaudi dabā, un Būvuzņēmējam ir jānovērš jebkuri defekti, ko objekta pārbaudes laikā konstatē iepriekšminētā komisija. No Būvuzņēmēja tiek gaidīta aktīva līdzdalība objektu pieņemšanas - nodošanas procesā, kas nozīmē, ka Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam un Inženierim saskaņošanai objektu izpilddokumentācija, jānovērš jebkuri Inženiera un Pasūtītāja konstatētie defekti, kā arī jāievēro jebkuras citas pamatotas Inženiera vai Pasūtītāja prasības.

### Garantijas periods katram ielu posmam iestājas no datuma, kad tiek saņemts Inženiera apstiprinājums par darbu izpildi. No Būvuzņēmēja tiek prasīts sagatavot garantijas pasākumu aprakstu, tsk. reaģēšanas laiku un atbildīgās personas. Ne vēlāk kā 14 dienas pirms plānotās ekspluatācijā nodošanas datuma, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz būvvaldē  objekta izpilddokumentācija.

## Atskaites un sanāksmes

### Būvuzņēmējam ir jāiesniedz ikmēneša un iknedēļas darbu izpildes atskaites saskaņā ar Līguma noteikumiem un definētajām prasībām šajās tehniskajās specifikācijās. Ikmēneša un iknedēļas atskaišu formas jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Pēc Inženiera pieprasījuma jāsagatavo citas nepieciešamās atskaites, kā arī atskaites, kas var būt nepieciešamas saistībā ar Būvuzņēmēja izmantoto būvdarbu tehnoloģiju. Šajās atskaitēs jānorāda darbu izpildes vieta un darbu veids, kādus paredzēts veikt attiecīgajā laika posmā. Minētās darbu atskaites ir jāiesniedz savlaicīgi pirms attiecīgā pārskata perioda iestāšanās. Būvuzņēmējam obligāti ir jāpiedalās progresa sanāksmēs, kā arī jebkurās citās sanāksmēs, t.sk., iknedēļas tehniskajās sanāksmēs pēc Inženiera pieprasījuma.

### Ikmēneša atskaites

Katrai ikmēneša atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar):

- Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar Inženieri un Pasūtītāju;

- Atskaites mēnesī izpildīto darbu un to apjomu apraksts, norādot konkrētus (skaitliskus, piemēram, m, m2, m3 u.tml.) izpildes parametrus, kā arī jāsatur secinājumi par paveikto darbu atbilstību attiecībā pret plānoto darba apjomu;

- Būtiskāko, problemātisko būvniecības gaitas atspoguļojuma fotofiksācijas materiāli (foto-krāsainas, digitālas , fiksēts veiktā foto datums, vieta, kārtas nr.);

- Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi, kā arī iespējamā ietekme uz projekta realizāciju;

- Iepriekšējos periodos identificētās un atskaites periodā neatrisinātās problēmas un atskaite par to iespējamajiem risinājumiem un risinājumu meklēšanas progresu, kā arī šo problēmu iespējamā ietekme uz projekta realizāciju;

- Atskaites periodā identificētās problēmas darbu izpildē, pielietotie risinājumi problēmu risināšanā un problēmu iespējamā ietekme uz projekta realizāciju (termiņš, izmaksas, tehniskie paņēmieni un tehnoloģijas, darbu kvalitāte);

- Projekta plānotais laika grafiks ar faktisko izpildi (t.sk. izpilde % nepabeigtām laika grafika komponentēm) ar paskaidrojumiem par plānotajām darbībām, ja izpilde ir mazāka par plānoto. Nepieciešamības gadījumā arī priekšlikumi izmaiņām laika grafikā, jeb piedāvātais laika grafiks;

- Plānotā projekta naudas plūsma un tās atbilstība esošajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā arī priekšlikumi izmaiņām naudas plūsmas grafikā;

- Paveikto darbu apjomu un izmaksu tabulas, ietverot tās kopējos darbu apjomos un izmaksās, kā arī atspoguļojot arī iepriekšējos periodos paveiktos darbu apjomus un izmaksas, kā arī saņemtā avansa dzēšanu;

- Iknedēļas atskaišu kopijas;

- Atsevišķi sagatavoti apstiprināšanai kārtējā maksājuma pieprasījuma dokumenti pilnā apjomā. (Ietverot rēķinus, darbu pieņemšanas - nodošanas aktus, izpildshēmas un citus nepieciešamos dokumentus atbilstoši uz mēneša beigām sagatavojamajai izpilddokumentācijai).

### Iknedēļas atskaites

Katras iknedēļas atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar):

- Iepriekšējā nedēļā paveiktie darbi un atbildīgās personas;

- Plānotie darbi nākamajās divās nedēļās un atbildīgās personas par to veikšanu;

- Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi;

- Iepriekšējos periodos identificētās un līdz atskaites periodam neatrisinātās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums) un to risinājumi, atbildīgās personas;

- Atskaites periodā identificētās problēmas (t.sk. jebkādu resursu tūkums), to risinājumi, atbildīgās personas par problēmu risināšanu;

- Komentāri par darbu grafika atbilstību kopējam laika grafikam;

- Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar Inženieri un Pasūtītāju.

### Pēc Inženiera un/vai Pasūtītāja pieprasījuma atskaitēs projekta realizācijas laikā var tikt iekļautas papildus prasības par atskaišu formu un saturu.

### Atskaites un ziņojumus no Būvuzņēmēja puses apstiprina Līgumā nominētais projekta vadītājs.

### Jebkura  veida atskaite jāiesniedz vismaz  3 (trīs) oriģinālos eksemplāros, ja vien Inženieris un/vai Pasūtītājs nav norādījis savādāk.

## 2.6. Izpildītie darbi un izpildshēmas

### Tikai par izpildīto darbu apjomu var tikt pieprasīti kārtējie maksājumi atbilstoši līgumam. Par izpildītiem darbiem uzskatāmi tikai tādi darbi, kuri ir kvalitatīvi pabeigti un par kuriem ir sastādīta kvalitatīvas un atbilstošas izpildshēmas šo tehnisko specifikāciju izpratnē.

### Izpildītos darbu apjomus pārbauda un apstiprina Inženieris un Pasūtītājs.

### Būvuzņēmējam ir jāsagatavo kvalitatīvas objekta izpildshēmas, attēlojot izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus,  KSS un aprīkojumu norādot citu komunikāciju  šķērsojumus ar augstuma atzīmēm, visas attiecīgās augstuma atzīmes, noslēgarmatūru, māju pievadu pieslēguma vietas informāciju par izbūvētajām komunikācijām, citām būvēm. Lai nodrošinātu kvalitatīvu objekta izpildshēmu sagatavošanu, tās jāuzsāk gatavot pirms iebūvēto cauruļvadu, ēku pievadu tranšeju aizbēršanas.

### Izpildshēmas sagatavojamas, izmantojot AutoCad 2007. Izpildshēmas sagatavojamas, par pamatu izmantojot līgumā iekļauto projektu, veicot tajā izmaiņas un papildinājumus atbilstoši faktiski veiktajiem būvdarbiem. Izpildshēmu sagatavošanas standartiem ir jābūt pilnībā atbilstošiem līguma projekta rasējumiem.

### Saskaņā ar LR likumdošanu, visām izpildshēmām ir jābūt saskaņotām ar attiecīgajiem atbildīgajiem valsts un pašvaldības dienestiem un iestādēm, un tās jāiesniedz Pasūtītājam. Pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas arī elektroniskā formātā AutoCad programmvidē. No šī brīža izpildshēmas un pārbaužu testi pārriet Pasūtītāja īpašumā.

## Informatīvie plakāti par būvdarbu veikšanu.

### Būvuzņēmējam ir jāuzstāda informatīve plakāti darbu veikšanas vietās, kur notiks būvdarbi saskaņā ar VARAM un ES Vizuālās identitātes vadlīnijām http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254. Plakātu novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri.

### Informatīvos plakātus Būvuzņēmējs demontē pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina piemiņas plākšņu un uzlīmju uzstādīšana atbilstoši http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254.

### Būvuzņēmējam jāuzņemas visas ar lielformāta stendu, projekta piemiņas plākšņu un uzlīmju uzstādīšanu un piegādi saistītās izmaksas.

## Darbu apakšlīgumi

### Gadījumā, ja Būvuzņēmējs vēlas slēgt apakšlīgumus par kādas Darbu daļas izpildi, iepirkuma piedāvājumā tam ir jānorāda darbu veids, apjoms, par kuru realizāciju tas ir paredzējis slēgt darbu apakšlīgumu (-us), kā arī piedāvātā darbu apakšuzņēmēja pieredze līdzīgu darbu veikšanā.

### Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir paredzējis piesaistīt specializētus darbu apakšuzņēmējus kādu no specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, Būvuzņēmējam ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau iepirkuma  procedūras laikā.

### Neskatoties uz iepriekšminēto, jebkura jauna apakšuzņēmēja, kas nav nominēts piedāvājumā, kandidatūras apstiprināšanai ir nepieciešams rakstisks Inženiera saskaņojums.

## Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā

### Būvuzņēmējs atbildīgs par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo Darbu objektu nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, objektu izvietojuma dabā parametru aprēķināšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izvietojuma parametru pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas.

### Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai pārbaudītu būvdarbu projektu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt.

### Būvuzņēmējam ir jāsagatavo digitālā formā detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros izbūvētajiem objektiem. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, ir jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu u.c. komunikāciju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādīt visus nepieciešamos datus un mērījumus, kam ir jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot objektu izpildhēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai attiecībā uz katra atsevišķā būvdarbu objekta pieņemšanu un nodošanu par tā ekspluatāciju atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam un šo tehnisko specifikāciju prasībām.

### Uzmērījumi dabā veicami saskaņā ar LR LKS-92 koordinātu sistēmu un Baltijas augstuma atzīmju sistēmu. Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti iekārtu nospraušanā ir jābūt saistītiem ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92 un Baltijas līmeņa sistēmu.

## Darba laiks

    - Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par ko Būvuzņēmējs informē, uzsākot darbus.

    - Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja un Inženiera atļauju. Nav atļauts veikt darbus oficiāli noteiktajās svētku dienās, izņemot gadījumos, kad tas ir iepriekš rakstiski saskaņots ar Inženieri. Darbu veikšana nakts laikā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai Inženiera pārstāvju vai tā būvuzraugu klātbūtnē.

## Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība

### Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem utt. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā.

### Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos būvdarbus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu minēto komunikāciju atrašanās vietu. Vietas izpētes ietvaros tiek veikti kontrolrakumi un šķērsgriezuma tranšejas, savukārt, rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti.

### Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Būvuzņēmējam ir jānosaka to precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās komunikācijas. Aizliegts veikt jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka.

### Ja nepieciešams, lai novirzītu esošās komunikācijas vai lai veiktu darbus saistībā ar komunikācijām, kas atrodas darbu izpildes vietā vai tās tuvumā, Būvuzņēmējam jāplāno sava darbu izpildes programma attiecībā uz komunikāciju ierīkošanu, koordinējot un saskaņojot to ar citiem iesaistītajiem Būvuzņēmējiem, nodrošinot darbu uzraudzību, sagatavojot rakstiskus paziņojumus vai informējot atbildīgos dienestus vai īpašniekus par plānoto darbu norises gaitu attiecībā uz tiem būvdarbu posmiem, kuru gaitā ir paredzēts skart minētajiem dienestiem/īpašniekiem piederošās komunikācijas. Šim nolūkam Būvuzņēmējam ir jāorganizē ikmēneša tehniskās plānošanas/darbu koordinēšanas sanāksmes būvvietā, iepriekš saskaņojot to precīzo norises datumu un laiku ar Inženieri vai tā pārstāvi, turklāt, Būvuzņēmējs ir tiesīgs sasaukt šādas sanāksmes, saskaņojot to ar Inženieri, biežāk nekā reizi mēnesī, ja tas ir nepieciešams pēc Būvuzņēmēja ieskatiem.

### Izpildītājam vienības cenās ir jāparedz izmaksas visiem darbiem, ņemot vērā tiem nepieciešamo resursu laika ieguldījumu un programmā plānoto izpildes laiku.

### Visā darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā sastapto vai skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un sagatavo atbilstošas shēmas.

## Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums

### Šī līguma ietvaros visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā. Gājēju šķērsošanas vietās jāparedz pieeja sabiedriskajiem objektiem un tas jāorganizē pa 1m platām un stabilām laipām.

### Darbu izpildes vietā ir jāuzstāda arī atbilstošs brīdinājuma signāllampas ik pēc 25m pie nožogojuma barjerām uz ceļa vai tā tuvumā, kas jāiededz diennakts tumšajā laikā. Brīdinājuma signāllampas ir jāuztur labā darba kārtībā atbilstoši Inženiera prasībām.

### Būvuzņēmējam ir jānodrošina pastāvīga objekta apsardze gan darbu izpildes laikā, gan ārpus noteiktā darba laika.

### Uzstādītām brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst saskaņotām satiksmes organizācijas prasībām. Brīdinājuma zīmēm ir jābūt tīrām, labi nostiprinātām un viegli saskatāmām/salasāmam, un tās ir jāpārvieto katru dienu vai arī kā neieciešams atbilstoši darbu norises gaitai, lai nodrošinātu, ka minētās brīdinājuma zīmes ir pareizi novietotas ceļa lietotāju ērtībām.

### Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma paziņojumu par slēgtajiem ceļu posmiem uzstādīšana visās vietās, kur tas ir nepieciešams, lai savlaicīgi informētu satiksmes dalībniekus par slēgtajiem ceļa posmiem un ļautu tiem izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus, preses izdevumos utt., Brīdinājuma paziņojumu teksts, izmēri un uzstādīšanas vieta Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar Inženieri.

### Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu valodā.

### Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, kas rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Būvuzņēmēja nevērības dēļ.

## Darbu izpildei nepieciešamo ūdens resursu nodrošinājums

### Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs.

### Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots, atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora aptiprinātajiem tarifiem.

## Elektroapgāde

### Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas.

### Gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu elektroenerģijas barošanu izbūvēto objektu ekspluatācijai vai lietošanai, Būvuzņēmējs ir tiesīgs izmantot pastāvīgos elektroenerģijas barošanas avotus tikai ar Pasūtītāja atļauju.

## Darba telpas būvvietā

### Būvuzņēmējs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem paredz arī aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam un sedz visas ar biroja nodrošināšanu saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz pie izmaksām.

### Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nomu, izveidi, atjaunošanu utt. saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz būvdarbu izmaksās.

### Būvuzņēmējs sedz visas ar ūdensapgādes, elektroapgādes un telekomunikāciju un citu pakalpojumu nodrošināšanu būvvietā un izbūvējamo cauruļvadu trasējuma garumā saistītās izmaksas, aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam.

### Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc.

## Trokšņu līmenis

### Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās maksimālās pieļaujamās normas. Arī būvdarbos izmantojamo iekārto radītais troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas:

- Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko trokšņa līmeni ne vairāk kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), atkarībā no tā, kurš no abiem rādītājiem ir zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu nepārtrauktu trokšņa līmeni.

- Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.

- Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis.

### Iepriekšminētie trokšņa līmeņi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, kā arī uz teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā.

## Vibrācijas līmenis

### Būvvietā rakšanas un cauruļvadu caurduršanas darbu laikā radītais vibrācijas līmenis ir pastāvīgi jākontrolē, izmantojot vibrogrāfu. Šim nolūkam būvvietā minēto darbu veikšanas laikā pastāvīgi ir jāatrodas operatoram, kam ir nepieciešamās iemaņas darbā ar minēto iekārtu. Vibrogrāfa mērījumi veicami dažādās iepriekš izvēlētās vietās atbilstoši cauruļvadu trasējumam.

### Būvuzņēmējam līguma izpildes gaitā ir jānodrošina pastāvīga tuvumā esošo būvju un komunikāciju uzraudzība, it sevišķi, cauruļvadu caurduršanas, rakšanas, akmeņu savākšanas un sūknēšanas darbu laikā.

### Darbu rezultātā radītās zemes svārstības nedrīkst pārsniegt zemāk minētās normas:

- 10 mm/s pie esošo būvju sienām;

- 5 mm/s jebkurām esošajām būvēm vai komunikācijām.

## Kārtības nodrošināšana būvvietā

### Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Piesārņojumu vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem nedrīkst iznest uz pilsētas ielām.

### Jebkādi izraktās grunts pārpalikumi un būvgruži, kas rodas darba procesa laikā objektā, Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no būvobjekta un jātransportē deponēšanai darbu izpildes projekta saskaņotās vietās.

## Citu iespējamo traucējumu novēršana

### Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi attiecībā uz izvēlēto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, kā arī jāparedz pasākumi būvvietas uzturēšanai kārtībā, lai nodrošinātu iedzīvotāju un īpašumu aizsardzību pret bojājumiem vai traucējumiem, ko var izraisīt ūdens, dūmi, putekļi, būvgruži, u.c. traucējumi, kas rodas līguma izpildes gaitā.

### Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai norobežošana un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu.

### Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību ievērošana.

## Pagaidu būves

    - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju projektēšanu, izbūvi vai uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim saskaņošanai detalizēti piedāvājumi un shēmas šādu pagaidu būvju izbūvei. Minētā piedāvājuma vai shēmu saskaņošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam mērķim un to drošību.

## Apkārtējās vides aizsardzība

### Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā.

### Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo LR normatīvu, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā.

## Konfidencialitāte

    - Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz iepirkuma dokumentiem un tajos iekļauto informāciju. Būvuzņēmējs nav tiesīgs publiskot jebkādu informāciju, rasējumus, kas attiecas uz Darbiem šī līguma ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, izņemot gadījumos, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Inženieri, kā arī izņemot līguma informatīvos stendus.

- BŪVDARBI un iekārtas

## 3.1.Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi

    - Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām.

    - Tranšeju platumam jābūt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Tranšejas ir jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību.

    - Cauruļvadu ieguldīšanu veikt ar atklāto tranšeju metodi.

## Esošo komunikāciju novietojums

    - Var būt nepieciešams veikt kontrolrakumus vai šķērsgriezuma tranšejas, lai noteiktu esošo pazemes komunikāciju atrašanās vietu un pieslēguma atzaru līmeni, vadoties pēc Inženiera norādījumiem. Rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas.

    - Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un segumu atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu ieguldīšanas ražotāja specifikācijas prasībām.

    - Būvuzņēmējam izbūvējot kanalizācijas atzarus iebrauktuvēs, jāsaglabā esošās caurtekas, iebraucamie ceļi u.t.t.

## Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu

### Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Būvuzņēmējs nes atbildību par jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta noteiktā seguma zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma atjaunošana darbiem. Minētos darbus Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.

### Kāpurķēžu tehnikas izmantošana uz koplietošanas vai privātiem ceļiem vai klātām virsmām ir atļauta tikai rakšanas darbu vajadzībām.

    - Ceļu, ietvju un apmaļu u.tt atjaunošana Būvuzņēmējam jāveic saskanā ar projektu.Atjaunošanas darbi veicami projektā noteiktajā apjomā vai arī tādā apjomā, kāds izriet no veiktajiem būvdarbiem.

## Rakšanas darbi laukos,grants ielās /ceļu malās/sabiedriskās vietās

    - Vēlākais, vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes īpašniekus vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda pagaidu nožogojums, lai norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt darbus.

    - Tranšejas neturēt atvērtas ilgāk par vienu dienu vai arī saskaņā ar vienošanos, kāda panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

    - Būvuzņēmējam ir jāņem vērā arī vispārīgajā specifikācijā minētās prasības attiecībā uz rakšanas darbu veikšanu mauriņos, dārzos, laukos vai citās atklātās teritorijās vai to tuvumā.

    - No tranšejas virsmas tās platumā noņem augsnes virskārtu, ko uzglabā būvvietā, lai vēlāk izmantotu to atkārtoti. Pēc tam, kad ir pabeigta cauruļu ieguldīšana un tranšejas aizbēršana, augsnes virskārtu ieklāj atpakaļ un apsēj ar zāles maisījumu, kura sastāvs ir saskaņots ar Pasūtītāju.

## Pieslēgumi tīkliem

### Pirms tehniskā projekta izstrādes Būvuzņēmējam jāveic katras ielas dzīvojamo māju apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāprecizē pieslēguma vietu atzari uz maģistrālā ielas kolektora.

### Pieslēgumi kanalizācijas tīkliem izbūvējami līdz ielu sarkanajām līnijām, pret katru ielas posma projekta teritorijā esošo kadastrālo zemes vienību.

### Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas posma noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai.

## Pašteces kanalizācijas tīkla  sūkņu stacijas

### Vispārējās prasības:

      - Gaujas,Dārza ielas,Jēkaba ielas,Valteri ,Zīļu/Zelmeņu ,Nūrnieku KSS jāparedz rūpnieciski ražota pazemes tipa sūkņu stacija, kuras korpuss ir izgatavots no sintētiska materiāla. Sūkņu stacija ir jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem, pretvārstiem. Sūkņu vadīšana notiek no vadības paneļa, kas ir uzstādīts ārā ar atbilstošu drošības klasi. Vadības skapis ir paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. Sūknētavai jādarbojas automātiskā režīmā, bez cilvēku klātbūtnes. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas iekšpusē jāparedz trepes un montāžas platforma, nerūsējošā tērauda ķēde sūkņu izcelšanai (2 gb.). Sūkņi sūkņu stacijā uzstādāmi uz autopēdas ar vadulām un to turētājiem. Sūkņu stacijai jābūt aprīkotai ar divu sūkņu vadības automātiku un SCADA sistēmu ar datu pārraidi uz dispečerpunktu. Pirms kanalizācijas sūkņu stacijas uz pievadošā kolektora paredzēt redeles rupjo piesārņojumu aizturēšanai.

      - Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūvējamas tehniskajā projektā norādītajās vietās. Ja Būvuzņēmēja piedāvātās sūkņu staciju dimensijas un novietojums neatbilst šiem dokumentiem, tad Būvuzņēmēja pienākums ir novērst šīs neatbilstības pārskaņojot tehnisko projektu autoruzraudzības kārtībā. Darbu ietvaros ir jāveic visu vispārceltniecisko, mehānisko un elektrisko, automātikas iekārtu izbūve, t.sk., elektroapgādes sistēmas, tehnoloģiskās, automātikas sistēmas un visu pārējo konstrukciju un fasondaļu izbūve.

      - Kad precizēts sūkņu staciju piegādātājs un to konstrukcija, tad Būvuzņēmējam autoruzraudzības kārtībā precizēt sūkņu staciju pamata plātnes(pamatu) konstrukciju un sūkņu stacijas pievienošanu pie tās. Būvuzņēmējam jāiekļauj sūkņu staciju pamatu izbūves izmaksas sūkņu stacijas kopējās izmaksās.

      - Pirms darbu uzsākšanas teritorija, kurā paredzēts veikt KSS izbūvi, ir jānorobežo no apkārtējās teritorijas, uzstādot pagaidu nožogojumu. Būvuzņēmējam visi darbi ir jāveic Pasūtītāja saskaņotajos rasējumos norādītajās objekta un teritorijās.

      - Visus mehāniskos, elektriskos darbus, kā arī automātikas sistēmas ierīkošanu atbilstoši saskaņotajam ar Pasūtītāju tehniskajam projektam ir jāveic specializētam apakšuzņēmējam vai pašam Būvuzņēmējam, ja viņa kvalifikācija atļauj veikt šos darbus. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim informācija par tā nominēto specializēto apakšuzņēmēju, un jebkādus mehāniskos un elektriskos darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis nominēto apakšuzņēmēju.

#### Mehāniskie un elektriskie darbi sūkņu stacijā ietver sekojošo:

- Visu cauruļvadu un komunikāciju tīklu, t.sk., veidgabalu, kameru un aku sienu šķērsojošo cauruļu izbūve;

- Vāku un virsmas kārbu ierīkošana;

- Visu saistīto elektroapgādes kabeļu ierīkošana;

- Sūkņu un rupjo piemaisījumu uztveršanas groza izcelšanas sistēmas ierīkošana;

- Automātikas un signalizācijas sistēmas izveidi;

- Sūkņu piegādi un uzstādīšanu

#### Pēc darba komisijas sasaukšanas varēs parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu starp Būvuzņēmēju un Pasūtītāju, ja tiks izpildītas augstāk uzskaitītas prasības un  iesniegti:

- Sūkņu tehniskās pases, apkalpes rokasgrāmatas un cita dokumentācija;

- Veikta apkalpojošā personāla apmācība;

- Veikta katra sūkņa pārbaude darbojoties darba režīmā.

### Sūkņu stacijas konstrukcijas:

Sniegtā specifikācija papildina iepriekš noteiktos parametrus.

      - Sūkņu stacijas korpusam jābūt atbilstošam LVS EN 12050-1:2003.

Sūknētavas korpusa materiāls - sintētisks, tai jābūt izgatavotai rūpnieciski un ražotājam jāapliecina tās piemērotība konkrētajiem būvniecības materiāliem. Sūknētavas apakšējai daļai, jānodrošina konstrukcija, kas samazinātu ar iespējamu notekūdeņu sedimentāciju izraisītās problēmas.

      - Sūknētavā jābūt aprīkotai ar kāpnēm, montāžas platformu, ienākošās strūklas slāpētaju, rupjo frakciju filtru jeb atkritumu grozu un pietiekamu ventilāciju.

      - Aizbīdņiem un pretvārstiem jābūt kaļamā ķeta korpusā ar epoksīda pārklājumu, (marķējums GGG) atbilstoši LVS EN 1074-1:2001 standarta prasībām.

      - Iekšējo cauruļvadu apsaistei jābūt nerūsējošā tērauda AISI 316. Visām savienojumu bultskrūvēm un paplāksnēm jāatbilst (nerūsējošā tērauda klasei AISI 316), uzgriežņiem (AISI316). Izceļamā groza rupjo piemaisījumu atdalīšanai, spraugu izmēram jāatbilst LBN prasībām un tam jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 316.Sūknētavā jābūt iebūvētam nažveida aizbīdnim ar kāta pagarinātāju uz ienākošā kolektora. Aizbīdnim jābūt marķētam ar CE zīmi.

      - Sūkņu un groza izcelšanas vadulām jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 316. Sūkņu izcelšanas ķēdēm jāatbilst nerūsējošā tērauda klasei AISI 316.  Ķēdēm jābūt sertificētām.

      - Kāpnēm jābūt ar pretslīdes virsmu vai gropēm un jābilst nerūsējošais tērauda klasei AISI 316. Kāpnēm jāsniedzas līdz sūknētavas dibenam. Atvāžama servisa platforma materiāls jāatbilst klasei AISI 316. Teleskopiskais iekāpšanas rokturis no nerūsējošais tērauda AISI316 klases nedrīkst atrasties ārpus sūknētavas.

      - KSS jābūt aprīkotai ar nerūsējoša tērauda AISI 316 materiāla ventilācijas caurulēm, kuras veic ventilēšanas funkcijas dažādos sūknētavas līmeņos. Zonās ar transporta slodzi izmantojamas slēdzamas kaļamā ķeta lūkas ar eņģi. Slodzes klase ne mazāka kā D400 atbilstoši LVS EN 124:2002 standarta prasībām. Lūku izmēriem jābūt izvēlētiem tā, lai varētu ērti izcelt un apkalpot sūkņus un rupjo frakciju grozu.

      - Sūkņu stacijas korpusā un citās tās detaļās nedrīkst tikt izmantoti koka izstrādājumu (saplāksnis, OSB u.c.).

### Tehnoloģiskie risinājumi

      - Sūkņu stacijās jāuzstāda aprīkojums, kas nodrošina to pilnīgu automātisku darbību. Sūknēšanas ātrumu atbilstība prasībām tiek uzturēta izmantojot „mīkstos” palaidējus, kas piemēroti plūsmu atbilstošai ieplūdei. Sūkņu stacijas ir jāaprīko ar divu sūkņu vadības automātiku un SCADA sistēmu ar datu pārraidi uz dispečerpunktu.

      - Katrai sūknētavai (papildus tajā esošajiem diviem darba sūkņiem) jānodrošina papildus rezerves sūknis, kurš nododams Pasūtītājam glabāšana un izmantošanā pēc nepieciešamības.

### Mehāniskais aprīkojums

      - KSS mehāniskajā aprīkojumā jāiekļauj sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem:

- Diviem iegremdējami centrbēdzes kanalizācijas sūkņiem;

- KSS cauruļvadi, aizbīdņi un pretvārsti, noslēgarmatūra;

- Savienojumu caurules;

- Aizsargrestes;

- Vadulas un mehānisms sūkņu pacelšanai;

- Redeļu grozs;

- Celšanas iekārtas -telferi visam aprīkojumam, atkarībā no sūkņu un iekārtu svara.

### Elektriskās un vadības iekārtas

KSS elektriskajā un vadības aprīkojumā jāiekļauj sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem:

- Zemsprieguma sadale visiem elektropatērētājiem un pieslēgums elektrības

ievada skapim (pieslēgums ārējās elektroapgādes tīklam);

- Mērīšanas ierīces;

- Radio modems avārijas datu pārraidei;

- Stacijas apsardzes signalizācijas sistēma;

Elektroapgāde

#### Būvuzņēmējam, kur tas nepieciešams jānodrošina sūkņu stacijas pieslēgumu (t.sk. jaunu izbūve) ārējiem maģistrālajiem elektroapgādes tīkliem. Ja nepieciešams, Pasūtītāja vārdā jāiesniedz pieteikums AS ‘’Sadales tīkli’’ par elektro pieslēguma izbūvi (vai jaudas palielināšanai) un jāveic šī pieslēguma izbūvei nepieciešamie darbi. Objekta pieslēgšanas nepieciešamā jauda jāprecizē, saskaņojot ar Pasūtītāju un A/S “Sadales tīkli”.

#### Ja Pasūtītājs ir veicis priekšdarbus šo elektro pieslēgumu nodrošināšanai un izņēmis tehniskos noteikumus, kuri ir pievienoti šiem iepirkuma dokumentiem, elektroapgādes projektēšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Sadales tīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam jāprecizē tehniskie noteikumi, ja esošajiem ir beidzies derīguma termiņš vai arī ir jebkādi citi iemesli, lai tos precizētu.

#### Katrā KSS jānodrošina pieslēguma vietas pārvietojamam dīzelģeneratoram.

### Zibens aizsardzība un iezemēšana

      - Būvuzņēmējam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām KSS atbilstoši LVS HD 384 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV”. Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem.

      - Zibens aizsardzība jāierīko atbilstoši standarta ENV 61024-1 (Protection of structures against lightning) prasībām.

## Sūkņi

## Vispārīgs apraksts

      - Sūkņiem jābūt piemērotiem attiecīgās vielas pārsūknēšanai. Nomainot jebkuru esošu sūkni, Būvuzņēmējam jāreģistrē un jāiesniedz Inženierim esošās un plānotās sistēmas sūknēšanas spiediena, plūsmas un darba punkta esošos raksturlielumus un jāsaņem to akcepts no Inženiera.

      - Sūkņu konstrukcijā jālieto sūkņu funkcijām atbilstoši materiāli, kam jāatbilst pārsūknējamai vielai un videi tai vietā, kur sūknis tiek uzstādīts. Čugunu nedrīkst lietot vietās, kur pārsūknējamajā vielā esošā hlorīda daudzums diennakts maksimumā pārsniedz 1500 mg/litrā.

      - Sūkņiem ir jābūt novietotiem tā, lai to uzpilde notiktu smaguma spēka darbības rezultātā ar normālu iesūces plūsmas trajektoriju. Sūkņu rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt nominālo1500 apgr./min, izņemot ūdens apgādes dziļurbuma sūkņus, kur ir pieļaujams nomināls 3000 apgr./min. Caurplūdumam caur sūkņiem jābūt gludam, bez iedobumiem un šķēršļiem.

      - Cietvielu daļiņu, kuras var izplūst caur sūkni (korpusu un lāpstiņriteni), diametram ir jābūt samērojamam ar sūknēšanas ražīgumu un tādam, lai nepieļautu aizsprostošanos.Cietvielu daļiņu, kuras izplūst caur sūkni, diametrs nedrīkst būt lielāks par 90% no izplūdes caurules vai tālāko cauruļvadu nominālā iekšējā diametra.

Jebkura sūkņa spiediena/plūsmas parametriem jābūt nemainīgiem visos iespējamos ekspluatācijas apstākļos, t.sk. pie sūkņu paralēlas darbības un pie maksimālas nosēdumu radītās pārslodzes.

      - Sūcvadu un spiedvadu atzarojumos plūsmu ātrumiem jābūt atbilstoši maziem, lai novērstu hidraulisko turbulenci un kavitāciju sūkņos un cauruļvados un pietiekoši lielam, lai novērstu jebkādu suspendētu cietvielu daļiņu nogulsnēšanos.

Sūknim un tā piedziņas motoram visa sūkņa kalpošanas laikā jābūt piemērotam strādāt pie jebkura paaugstināta spiediena dubļu vai maģistrālā spiediena paaugstināšanās u.c. iemeslu dēļ.

      - Katra sūkņa iesūkšanas galā (izņemot pieņemšanas rezervuārā iegremdējamos sūkņus) un izplūdē jābūt noslēgaizbīdnim un spiediena manometram. manometra savienojumam ar sūkņa cauruļvadu jābūt piemērotam tam šķidrumam, kurš tiek sūknēts.

      - Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.

    - Centrbēdzes sūkņi

      - Gala iesūces centrbēdzes sūkņiem jāatbilst būtiskajiem noteikumiem pēc LVS EN 22858 un LVS EN 25199.

Sūkņu raksturlīknēm jābūt piemērotām jebkurā sūkņu paralēlās darbības kombinācijā.

      - Sūkņu korpusam jābūt izjaucamam, lai būtu iespējams izjaukt darba rata ass montāžas elementu bez cauruļvadu demontāžas vai sūkņa dzinēja izkustināšanas.

Korpusa daļām jābūt ar savienojošām tapām, lai nodrošinātu izvietojumu pie divu sekciju atkārtotas montāžas. Lai atvieglotu izjaukšanu, ir jāparedz skrūvveida domkrati.

Darba ratam jābūt izgatavotam no viengabala lējuma un nodrošinātam pret kustību ass virzienā. Uzmavām jānosedz visu ass mitrināmo daļu. Tām jābūt nostiprinātām uz ass un vienā galā noblīvētām. Darba ratam jābūt nostiprinātam ar ķīli.Jāparedz nomaināmi mehāniski blīvslēgi.

      - Sūkņiem ir jāparedz uzpilde smaguma spēka darbības rezultātā ar normālu iesūces plūsmas trajektoriju.

Ar aprēķiniem tiek noteikts kritiskais ātrums, kas ir 25% virs darba ātruma. Aprēķini jāveic laterālo kritisko ātrumu, vērpes vibrācijas un īslaicīgas vērpes apstākļu analīzei. Vibrāciju sensors ir jānovieto uz katra sūkņa. Samontētam rotoram un darba ratam jābūt statiski un dinamiski līdzsvarotam.

      - Jāizmanto antifrikcijas gultņi, kuru kalpošanas laiks pie nomināliem apstākļiem ir 25,000 stundas. Gultņiem jābūt ar temperatūras sensoriem.Iesūkšanas atlokiem jābūt tādas pašas kategorijas kā izplūdes atlokiem. Atlokiem jābūt tādiem, lai caur tiem varētu izlaist skrūves. Cauruļvadu pārnestā slodze uz sūkņu atlokiem nedrīkst pārsniegt sūkņu ražotāju ieteikumus.

      - Darba ratam un korpusam jābūt aprīkotiem ar nomaināmām nodilumizturīgām slīdriņķu blīvēm, novietotām pēc metodes, kuru apstiprinājis Pasūtītājs. Sūkņiem jābūt ar „eļļošanas gredzenu ” tipa eļļošanu.

      - Elektriskajam dzinējam jābūt izgatavotam saskaņā ar pārbaudītām un visjaunākajām tehnoloģijām, īpaši projektētam un konstruētam, lai varētu funkcionēt pie piedziņas ar mainīgu ātrumu (kur nepieciešams) un atbilstošam, lai veiktu centrbēdzes sūkņa tiešu pieslēgumu.

Dzinējam jābūt projektētam, lai ilgstoši varētu strādāt ar pilnu jaudu pie apkārtējā gaisa temperatūras 50˚C. Minimālajai drošības kategorijai ir jābūt IP 55.

      - Vietās, kur iekārta izraisa vibrācijas vai troksni, kas tiek pārnests uz būvi, veic atbilstošu montāžu vibrācijas izolēšanai.

### 3.8. Spiediena mērierīces pieslēgums

    - Tīrā ūdens un attīrītā izplūstošo notekūdeņu noslogojuma mērīšanai uz sūkņa sūcvada un izplūdes cauruļvada jāuzliek krāns ar pāreju no 25mm uz 12mm, kas savienots ar trejgabalu. Trejgabalam jābūt aprīkotam ar noslēgierīci, aprīkotu ar 12mm savienojumu, piemērotu spiediena mērierīces pieslēgšanai un atgaisošanas krānu.

### Pieslēguma vietai no sūkņa jāatrodas attālumā, kas vienāds diviem līdz trim caurules diametriem. 50 mm atloku savienojumiem jābūt dūņu un neattīrīto notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņa sūcvada un izplūdes savienojumos. Savienojumos jābūt uzstādītiem diviem atloku noslēgaizbīdņiem, vienam savienojumam ar diafragmas tipa spiediena mērierīci un otram kā atgaisotājam. Aizbīdņu vaļējos galus jānoslēdz ar noslēgatlokiem vai atbilstošām tapām.

### 3.9.Iegremdējamie sūkņi (izņemot sūkņi kanalizācijas sūkņu stacijās)

### Sūknim jābūt sūkņa/dzinēja viengabala modelim. Tam jābūt vertikāla tipa, vienpakāpes (izņemot artēzisko urbumu sūkņus)  centrbēdzes, tiešā savienojuma aksiālās ieejas darbības, rotora tipa indukcijas dzinējam ar aizsardzību. Ar eļļu pildīts korpuss atdala elektrisko dzinēju no centrbēdzes sūkņa.

### Sūkņa dzinējam jābūt ilgstoši spējīgam darboties gan sausā, gan daļēji vai pilnīgi iegremdētā veidā. Sūkņa konstrukcijas neatņemama sastāvdaļa ir dzesēšanas sistēma, tā nevar balstīties uz atsevišķu izvietotu vai pievadītu dzesēšanu (izņemot artēzisko urbumu sūkņus).

### Lai realizētu drošu un ilgstošu darbību, sūkņiem jābūt piegādātiem ar visu ražotāja ieteikto aizsardzību.

### Pēc sūkņa apstāšanās tam jābūt spējīgam izturēt īslaicīgu pretējas rotācijas ietekmi, kura var sekot pēc sūkņa apstādināšanas.

### Sūkņiem jābūt:

- Ar ūdensnecaurlaidīgu hermētisku dzinēju;

- Izolācijas klase F (155 0C), kapsulas klase IP68;

- Vismaz divi termiskie sensori statora tinumos;

- Lielas slodzes, bez apkopes: uz visu darbības laiku ieeļļoti lodīšu gultņi;

- Novērošanas zonde vidējā eļļas kamerā, lai laicīgi brīdinātu par eļļas noplūdi aizslēgā;

- Divkārša mehāniskās vārpstas aizslēgu sistēma vidējā eļļas kamerā, lai nodrošinātu hermētiskumu starp iesūknēto sķidrumu un motoru. Nerūsējošā tērauda sūkņa ass ar dinamiski līdzsvarotu rotoru.

### Katram sūknim jābūt pilnībā nokomplektētam ar atbilstoša garuma iegremdējamu kabeli. Kabeļa garumam ir jābūt tādam, lai būtu iespējams to savienot ar kabeļu ievada kasti. Iegremdējamam kabelim jābūt daudz-dzīslu, lokanam, pārklātam ar izturīgas vulkanizētas gumijas izolāciju un ārējo PCP pārklājumu. Lai novērstu ūdens iekļūšanu, kabelim jābūt ar atbilstošu aizsardzību.

    - Iegremdējamiem sūkņiem(izņemot artēzisko urbumu sūkņiem) jābūt komplektētiem un pilnībā uzstādītiem ar pašcentrējošos bez-skrūvju sūkņu pēdu, kura nodrošina automātisku pievienošanos un cauruļvadu nosēdrezervuāra augšpusē.

    - Katram sūknim jābūt piestiprinātai atbilstošai korozijas izturīgai pacelšanas ķēdei, lai personāls sūkni varētu pacelt un nomontēt bez nepieciešamības iekļūt akā.

### 3.10. Prasības iegremdējamajiem sūkņiem kanalizācijas sūkņu stacijās.

### Dotā specifikācija papildina paskaidrojuma rakstā noteiktos parametrus.

### Sūkņu tips – iegremdējamie sūkņi, motora aizsardzības klase IP 68. Uzstādīšanas veids  uz atbalsta pēdas. Sūkņa darbaratam jābūt daļēji atvērtam, pretēji rotēšanas virzienam vērstām pašattīrošām lāpstiņām vai ekvivalentam. Attālumam starp darbaratu un korpusu jābūt regulējamam vai ekvivalentam, kas nodrošina pret darbarata nosprūšanu, šķiedru saplēšanu un augstu sūkņa lietderības koeficientu (virs 50%). Sūknim jābūt aprīkotam ar griezējmehānismu, ja tas īpaši prasīts tehniskajā projektā.

### Lai palielinātu sūkņa ekspluatācijas drošību sūknim jābūt :

### statorā iebūvētiem termoslēdžiem;

### statora izolācijai jāatbilst H klasei (180oC);

### ar pārbaudes kameru, kur iebūvēts sūces sensors.

### Sūkņa korpusam  jābūt izgatavotai no pelēkā ķeta GG25 vai līdzīga materiāla, atbilstoši EN1561 (DIN1691), ar gludām virsmām bez porām un citām nepilnībām. Sūkņa un motora asij ir jābūt viengabala bez savienojuma elementiem. Blīvslēgiem jābūt dubultiem un neatkarīgas darbības, korozijas izturīgiem no volframa cementētā karbīda vai materiāla ar līdzvērtīgām īpašībām. Pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir līdz 40ºC, motoram jānodrošina darbība ilgstošā nepārtrauktā režīmā, vai ieslēgšanās līdz 15 reizēm stundā. Darba punktā sūknim jābūt 10 - 30% jaudas rezervei.

### Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar integrēto aizsardzību(vai tā jāparedz atsevišķi), līmeņu kontrolei. Dzinējiem jāietver elektronisko ierīci, kas nodrošina motora aizsardzību dažādās situācijās. Pārslodzes gadījumā integrētajai pārslodzes aizsardzībai uz 5 minūtēm jāizslēdz sūkņi.

### Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar hermētisku kabeļa ievadu no korozijizturīga poliamīda materiāla

### Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Sūkņiem pie ražotāja jābūt pārbaudītiem atbilstoši IEC 34-1 CSA vai līdzvērtīgai(ekvivalentai) pārbaudes procedūrai.  Sūkņiem jāatbilst drošības noteikumiem pēc LVS EN 809.

### 3.11.Nosēdtilpnes drenāžas sūkņi

### 3.11.1.  Drenāžas sūkņiem jābūt ar centrbēdzes tipa ar atvērtu darba ratu, vertikāli novietotam un cieši savienotam ar pilnībā iegremdējamu elektrisko dzinēju. Sūkņi, kuru svars ir vairāk par 50 kg, jāpaceļ un jānolaiž pa vadulēm un tie automātiski novietojas uz izplūdes cauruļvada ar paša svaru.

### 3.12. Regulējama ātruma piedziņa(frekvenču pārveidotāji)

### Regulējamai ātruma piedziņai jābūt saskaņā ar EN 61136-1 un LVS EN 60146.

### Regulējamām ātruma piedziņām jābūt maiņstrāvas inventortipa, kas balstīts uz vadības impulsa ilguma modulēšanas principu. Tām jāspēj kontrolēt ātrums, griezes moments un standarta maiņstrāvas īsslēgta motora strāva.

### Inventori jāizvēlas, lai garantētu sistēmā ģenerēto harmoniku noturēšanu sistēmas normas robežās, un lai neizraisītu traucējumus ierīcē vai iekārtā, kas pievienota sistēmai.

## Vispārējas elektrotehniskās prasības

    - Visām, elektrotehniskām iekārtām un inženierkomunikācijām jāatbilst LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un standartiem. Jābūt piemērotiem to uzstādīšanas un/vai izbūves vietai un ekspluatācijas apstākļiem.

    - Visām elektroinstalācijām jāatbilst LVS HD 385.5.52S1 un LVS HD 384.7.714S1 noteikumiem.

## 3.14. Prasības SCADA sistēmai

### 3.14.1.  Iekārtu automātiskai vadībai un uzraudzībai jānodrošina datorizēta vadības un uzraudzība sistēma (pazīstama arī kā SCADA sistēma: pārraudzības sistēma vadībai un datu apkopošanai).

### 3.14.2.  Iepirkuma apjomā paredzēts, ka jāpiegādā un jāuzstāda viss nepieciešamais aprīkojums, kā maināmajam aprīkojumam, tā arī jaunajam (piemēram, jaunās KSS), lai nodrošinātu pieslēgumu pie  SCADA sistēmas, kurai jānodrošina:

- Esošo un jauno kanalizācijas sūkņu staciju kontroli, monitoringu un attālinātu vadību;

- Datu un trauksmju reāla laika apkopošanu un uzglabāšanu;

- Datu un trauksmju apstrādi;

- Visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības „piespiedu” apturēšanu un uzsākšanu no operatora darba stacijas.

### 3.14.3. Gadījumos,  ja nepieciešams veikt kāda no esošo kontrolieru nomaiņu lai nodrošinātu sistēmas funkcionalitāti, tas Būvuzņēmējam jāiekļauj darba apjomos.

### 3.14.4. Vadības ķēdes un iekārtas

Vadības ķēžu spriegums jāpadod no pazeminošajiem transformatoriem saskaņā ar LVS EN 60742. Sekundārās puses viens atzarojums jāsazemē, lietojot nomaināmu, pieskrūvējamu savienojumu.

Transformatoriem jābūt tādas jaudas, lai nobarotu paredzētos starterus ar 50% jaudas rezervi. Abiem, gan primārajiem, gan sekundārajiem jābūt aizsargātiem ar atbilstošām miniatūrām slēgiekārtām.

### 3.14.5. Vadības veidi

Elektrovadības funkcijas jānodrošina, lietojot programmējamas vadības iekārtas vai elektromagnētisku sistēmu.

Programmējamas vadības iekārtas jāapgādā ar ievades/izvades moduļiem, interfeisa moduļiem, secīgām vienībām, enerģijas avotu.

    - Ikvienai RAM atmiņai jāparedz piemērotas baterijas, kam jānodrošina kā minimums 24 stundu rezerves barošana jaudas zuduma gadījumā. Jāparedz arī indikācijas lampa “Zems baterijas līmenis”.

Lietojot LEDs uz moduļa virsmas, tiem jāparedz indikācijas stāvoklis I/O, kam jābūt redzamam no paneļa ārpuses.

    - Blakus sistēmai vai uz paneļa durvīm vienmēr jābūt piestiprinātam uz nedegoša materiāla lapas uzdrukātam sarakstam, kurā dots katra I/O sīks apraksts. Šim grafikam jābūt redzamam no paneļa ārpuses.

Kā minimums jāparedz 10% vai 2 rezerves ieejas un 2 rezerves izejas (kas lielāks).

Ieejas un izejas signāliem, ieskaitot rezervi, jāparedz uz DIN tipa sliedes montētas atvienojamas pieslēgspaiļu līstes. Ja paredzēti izejas releji, tie jāuzstāda vienā kopā ar pieslēgspailēm uz vienas un tās pašas DIN tipa sliedes.

    - Programmējamas vadības iekārtas jāizmanto, lai kontrolētu iekārtu tikai automātiskajā režīmā. Manuālās ķēdes un aizsardzības bloķēšana jāsavieno savā starpā, lai nodrošinātu ierobežotu iekārtas vadību, ja PLC nenostrādā.

    - Avārijas apstāšanās signāliem jābūt cieši savienotiem ar atkārtotājsignāliem uz PLC.

Bojājuma izejas signāliem jānāk no dzinēja pārslodzes un no palaides un nepalaides signāliem. Tam jātiek atiestatītam ar vienas spiedpogas palīdzību, kas iebūvēta startera priekšpusē.

  - Telemetrijas prasības

3.15.1. Signāli jāpadod no attiecīgā releja zem sprieguma neesošiem pārslēdžiem uz atvienojamu pieslēgspaiļu ierīci telemetrijas sekcijā. Šīs pieslēgspailes jāmontē pie, bet nevis telemetrijas iekārtai paredzētajā vietā. Jāparedz vai nu 10gab. vai 10% (to, kas lielāks) rezerves pieslēgspailes.

Analogie signāli pilnībā jāizolē lietojot cilpveida izolatorus.

## Pasūtītāja prasības būvniecības laikā

## Būvuzņēmējam ir jāsedz jebkuri zaudējumi, kas var rasties Būvuzņēmēja nesankcionētas darbības rezultātā.

## Jāievēro LR likumdošanas vides aizsardzības, darbu drošības jomā.

## Ekspluatācijas un apkopes prasības

## Iekārtām jābūt projektētām un aprīkotām tā, lai nodrošinātu to optimālu apkopi un ekspluatāciju. Personāla darbībai ekspluatācijas un apkopes darbos jābūt minimālai.

## Iekārtu darbība jānodrošina bez personāla klātbūtnes. Visam izmantotajam aprīkojumam jābūt droši un viegli apkalpojamam un ar zemu regulārās apkopes nepieciešamību.

## Pirms nodošanas Pasūtītājam jānodrošina nepieciešamās ekspluatācijas rokas grāmatas latviešu valodā trijos eksemplāros un digitālā formā 1.eksemplārs.

## Tāpat pirms nodošanas ekspluatācijā jāapmāca personāls, tā lai tas spētu pastāvīgi veikt piegādāto un uzstādīto iekārtu ekspluatāciju. Par nepieciešamās apmācības apjoma pietiekamību jāsaņem apliecinājums no Pasūtītāja.

- 4. MATERIĀLI

  - Vispārīgās prasības.

- Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt labākajiem savā preču kategorijā, un tie jebkurā gadījumā ir iepriekš jāsaskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju, kura lēmums ir galējs un saistošs visos jautājumos, kas attiecas uz materiālu un izmantoto tehnoloģiju kvalitāti un atbilstību mērķim. Visām precēm un materiāliem ir jābūt sertificētiem izmantošanai ES.

    - Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāpievieno sadarbības nodomu līgumi no materiālu piegādātājiem. Būvuzņēmējam jāsaskaņo visi konkrētie pasūtāmie materiāli Inženierim un Pasūtītājam un Būvuzņēmējs nav tiesīgs izdarīt pasūtījumus pirms Inženiera un Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas. Inženieris var atteikt izsniegt savu saskaņojumu, kamēr tam netiek iesniegti materiālu atbilstības deklarācijas un to garantijas vēstules. Inženiera saskaņojums neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības šī līguma ietvaros.

    - Gadījumos, kad ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ar Inženiera un Pasūtītāja atļauju ir pieļaujama arī līdzvērtīgu citu ražotāju izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka attiecīgās preces vai materiāli kvalitātes ziņā ir vismaz līdzvērtīgi līgumā noteiktajām precēm vai materiāliem. Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, iepriekš jāpārbauda attiecīgo preču vai materiālu paraugu atbilstība lr normatīvu prasībām. Sekojoši piegādātajiem materiāliem kvalitātes ziņā ir jāatbilst Inženiera apstiprinātajiem paraugiem. Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs var iesniegt papildu piegādātāju un materiālu avotu vārdus, bet nekādi piegādes avoti nedrīkst tikt mainīti bez Inženiera piekrišanas.

    - Inženierim ir tiesības noraidīt kāda piegādātāja piedāvātos materiālus, ja tā piegādes nosacījumi jeb piegādes veids var ietekmēt materiālu kvalitāti un mazināt to vērtību līdz pašizmaksai vai arī jebkurā citā veidā negatīvi ietekmēt materiālu vērtību, piemēram, piedāvājot neatbilstošus kompensācijas nosacījumus gadījumos, ja tiek konstatēts, ka piegādātie materiāli ir ar defektiem un tie ir jāaizvieto.

  - Materiālu raksturojums ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

    - Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jābūt ar stiprības klasi SN8, atbilstoši EN 13476. Materiāliem jānodrošina minimālais cauruļvada ekspluatācijas laiks 50 gadi. Caurulēm, ar SN8 stiprības klasi. Caurulēm jābūt aprīkotām ar cieši piemetinātu atbilstošu uzmavu. Cauruļu savienojuma vietai ir jābūt gludai, lai savienojums neradītu šķidruma tecēšanas pretestību. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jābūt pielāgotai tā, lai nodrošinātu:

- Vieglāku montāžu;

- Pilnīgu cauruļvada hermētiskumu;

- Vienādu savienojuma vietas un caurules stingrumu;

- Perfektu pretestību abrāzijai;

- Neradītu šķidruma plūsmas bremzēšanu;

    - Jāiesniedz Latvijā izsniegti produktu atbilstības sertifikāti.

    - Kanalizācijas spiedvadu cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna (PE100), spiediena klase PN10,  noturīgiem pret punktveida slodzēm un plaisu rašanos. Cauruļvadiem jāatbilst attiecīgajam EN normām LVS EN 12201.

    - Sadzīves kanalizācijas spiedvada iebūves dziļums ne mazāks par 1.80m. (attiecināmas tās pašas prasības, kas uz ūdensvada caurulēm).

- 4.2.5. Pasūtītājs ražotājam var pieprasīt katras materiālu partijas ražošanas procesā kvalitāti apliecinošu dokumentu izdrukas no ražošanas iekārtas par katra konkrēta izstrādājuma partijas katra saražotā cauruļu metra atbilstību attiecīgiem ražošanas standartiem, kas nodrošina un apliecina saražotā produkta kvalitāti:

- Sienas biezumu, gan pa atsevišķiem slāņiem, gan kopējo biezumu;

- Sienas biezuma sadalīšanu pa caurules perimetru;

- Iekšējo diametru;

- Ārējo diametru;

- Ovālumu;

- Ekscentriskumu;

- Virsmas defektus.

    - 4.2.6.Ūdensvada cauruļvadiem jābūt no augsta blīvuma polietilēna (PE 100), spiediena klase PN10 ,                                                noturīgiem  pret punktveida slodzēm un plaisu rašanos. Cauruļvadiem jāatbilst attiecīgajam EN normām LVS EN 12201.

  - Ievesta melnzeme un velēnas.

    - Ievestajai melnzemei jābūt ar vieglu vai vidēju tekstūru, ar Ph vērtību starp 6,0 un 7,5. Ievestajā melnzemē nedrīkst būt akmeņi, kas lielāki par 20mm un kopējais akmeņu sastāvs nedrīkst pārsniegt 10% no masas.

    - Organiskās melnzemes kārta ir jāieved no zemes īpašuma ar līdzīgas augsnes sērijas augsnes sastāvu būvobjektā esošajam. Informācija par melnzemes izcelsmes vietu un sastāvu jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai.

    - Melnzemei jābūt bez nezālēm, nezāļu saknēm, augsnes apakšējās kārtas un neatbilstošām vielām.

    - Ievestām velēnām jāatbilst BS 3969 un tās jānogādā darbu izpildes vietā 24 stundu laikā pēc izrakšanas (pavasarī un vasarā - 18 stundu laikā). Iekļautajai zālei un tās proporcijām jāatbilst BS 3969:1998, 3.punkta noteikumiem.

## Materiālu licencēšana

## Visiem celtniecības materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar materiālu izgatavotājas valsts Nacionālās Standartu Asociācijas prasībām, un Inženieris ir tiesīgs pieprasīt ražotājiem iesniegt pierādījumus, kas apliecina, ka attiecīgie materiāli ir sertificēti atbilstoši minētajām prasībām. Neskatoties uz iesniegto sertifikātu, Inženieris ir tiesīgs veikt neatkarīgus materiālu testus. Šim mērķim Inženieris var ņemt paraugus izgatavotāja rūpnīcā vai arī no piegādātajām materiālu partijām, un iesniegt minētos paraugus Inženiera izvēlētai akreditētai laboratorijai pārbaudes testu veikšanai.

## Būvuzņēmējam nepieciešams piestādīt ES atbildīgas institūcijas izdotu dokumentu par dotā materiāla nekaitīgumu vai atbilstības izmantošanu dzeramā ūdens cauruļvadu rekonstrukcijai. Turklāt, balstoties uz minēto pārbaudes testu rezultātiem, Inženierim ir tiesības noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, ka ražotāju iesniegtie sertifikāti apliecina materiālu atbilstību paredzētajam mērķim.

## Pārbaudes iekārtas

## Būvuzņēmējam jānodrošina būvvietā Darbu pārbaudei, kvantitatīvajai uzmērīšanu un pārbaudēm nepieciešamie resursi, instrumenti, tehnika un materiāli ar atbilstošu kvalitāti, gabarītiem, jaudu vai atbilstošā daudzumā.

## Pirms darbu veikšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz saskaņota darbu pārbaudes programma.

## Materiālu uzglabāšana

## Materiālu un to sastāvdaļu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai saglabātu to kvalitāti un atbilstību līgumā noteiktajiem standartiem.

## Materiālu un to sastāvdaļu daudzumam, kas tiek uzglabāts būvvietā, ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu sekmīgu darbu norisi un to iztrūkums neradītu kavējumus.

## Būvuzņēmējam jāiesniedz apstiprināšanai materiālu uzglabāšanas noliktavu vietas.

## Materiālu pārvietošana un lietošana

## Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos bojājumus vai stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas.

## Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām.

## Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai un pārvietošana būvvietā jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību pievēršot cauruļu un veidgabalu aizsargkārtu/aizsargmateriālu saglabāšanai.

## Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, caurulēm jānodrošina pietiekama plakana atbalsta virsma.

## Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas ierīces un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā uz līdzena pamata, ievērojot tīrību un kārtību. Blakus izbūvējamajām cauruļvadu līnijām drīkst atrasties tikai tās daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot.

- Zemes darbi, rakšanas darbi un aizbēršana

  - Rakšanas darbi – vispārīgi

    - Rakšanas atļaujas saņemšana. Būvuzņēmējs, pirms darbu uzsākšanas saņem būvatļauju un rakšanas darbu atļauju. Uzsākot darbu, pirmkārt, novāc visus traucējošos kokus, celmus, krūmus, dzīvžogus – pirms tam saskaņojot šīs darbības ar Pasūtītāju, konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā paredzēts veikt pastāvīgo objektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā teritorijā, kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien, tādu rīkojumu nav devis Inženieris. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk kokam.

    - Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši Inženiera un atbildīgo dienestu prasībām.

    - Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā akmeņi, ieži, koku saknes utt., un ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem priekšmetiem.

    - Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts saskaņotājā tehniskajā projektā, jeb ar tādiem izmēriem, kā norādījis un saskaņojis Inženieris.

    - Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 mm attālumā no vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā veidā, kas varētu radīt papildus slodzi uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ierobežot pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā vai tās tuvumā esošo personu drošībai. Ja Inženieris izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ atbēršanai, tad pēc tā utilizācijas būvvietā jāatgādā apstiprināts aizstājējmateriāls aizbēršanas vajadzībām.

  - Tranšejas cauruļvadu izbūvei

    - Tranšejas sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks.

    - Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu nolīdzināšanu, lai tās būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu.

    - Gadījumos, kad tranšejās tiek atrasti akmeņu gabali vai laukakmeņi, tranšejas pamatnē ir jāveic rakšanas darbi papildus 100 mm dziļumā pirms pamatnes kārtas ieklāšanas. Nav pieļaujama akmeņu atrašanās tuvāk par 200 mm līdz tranšejā ievietotajai caurulei.

    - Visas mīkstās (kūdra un citas nenoturīgas gruntis) vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību.

    - Jebkurās rakšanas vietās, kur Būvuzņēmējs ir netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta atzīmes, tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar piemērotiem materiāliem un blietēšana līdz nepieciešamajai atzīmei par Būvuzņēmēja paša līdzekļiem.

- Rakšanas darbi blakus vai uz klātām virsmām

    - Būvuzņēmējam ir jāveic rakšanas darbi, izraktās grunts aizvākšana un būvniecības darbi tā, lai radītu pēc iespējas mazākus bojājumus ceļu, trotuāru un citām klātajām virsmām. Būvuzņēmējam jāsedz remonta izmaksas, ja darbu gaitā virsmām, kas neietilpst apmaksātajā atjaunojamo virsmu platībā, ir nodarīti bojājumi. No ceļiem vai ielām nekavējoties jānovāc izlieti vai izbērti materiāli, izraktie dubļi vai māli, utml.

    - Visi bruģakmeņi, apmales, u.c. Klāto virsmu daļas, kuras darbu gaitā var tikt bojātas, pirms darbu uzsākšanas ir uzmanīgi jāaizvāc no darbu veikšanas vietas un pēc darbu pabeigšanas jāatjauno sākotnējā formā.

    - Veicot rakšanas darbus uz ceļiem, cietais segums griežams ar speciālas frēzes palīdzību, tā, lai tranšejām veidotos taisnas, līdzenas malas ar minimālo dziļumu 75 mm asfalta segumiem un ar minimālo dziļumu 200 mm ceļiem ar betona segumu. No ceļu malām noņemtās velēnas uzmanīgi ir jāsagriež šķēlēs, jāsarullē un jāatliek malā atkārtotai izmantošanai vēlāk. Ja parkos vai mauriņos tiek uzglabāta izraktā grunts, tai apakšā ir jāpaklāj brezents vai cits piemērots aizsargmateriāls. Bez rakstiskas Inženiera atļaujas Būvuzņēmējam ir aizliegts veikt dzīvžogu vai koku ciršanu darbu izpildes vietā.

    - Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Būvuzņēmēja neuzmanības vai citu neattaisnojamu iemeslu dēļ Būvuzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija norādīts, vai arī pārējās ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar kāpurķēžu vai citu smago transportu ir sabojāts to segums, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējam ir jāatjauno bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Būvuzņēmēja darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas.

    - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz to izmaksas, Inženierim ir tiesības ieturēt šo summu Pasūtītāja labā no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem.

    - Savā rakšanas un pagaidu virsmu atjaunošanas darbu izmaksu aprēķinā Būvuzņēmējam ir jāietver arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru, kas ir bojātas būvdarbu gaitā, neuzmanīgas sprāgstvielu vai smagās tehnikas lietošanas rezultātā, atjaunošanu vismaz atbilstoši iepriekšējam stāvoklim.

- Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā

    - Būvuzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru stiprināšana, balstīšana utml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei.

    - Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šajā gadījumā rakšana veicama pa posmiem, kuru garums nepārsniedz 1 m, pamīšus veicot nepieciešamo pamatu stiprināšanu. Veicot rakšanas darbus katrā posmā, lai novērstu iebrukšanu, esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām ir jābūt labi nostiprinātām ar speciālu vairogu palīdzību. Visu augstāk minēto pasākumu izmaksas Būvuzņēmējam jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par šo konstrukciju drošību un gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi vai arī tiek konstatēta šo būvju sēšanās vai šķiebšanās, kas ir saistīta ar to nepietiekamu nostiprināšanu, Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas.

- Pazemes komunikācijas

    - Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, saskaņā ar Inženiera norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais pašvaldības, valsts vai privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju.

    - Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi var pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem līguma darbības laikā, piemēram, par komunikāciju atrašanās vietu dabā parādīšanu. Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas prasības un savos izmaksu aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu iespējamo kopējo šādu izmaksu summu, pirms iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē paredzamais laika patēriņš un saistītās izmaksas.

- Izraktās grunts pagaidu pārvietošana

    - Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai.

    - Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu veikšanas vietas tikai ar Inženiera rīkojumu vai tā atļauju.

- Ūdens atsūknēšana

    - Ja tranšejās vai izraktajās būvbedrēs uzkrājas ūdens, Būvuzņēmējam jānodrošina ūdens atsūknēšana vai novadīšana, izbūvējot nepieciešamās teknes, vaļņus vai veicot citus darbus, lai nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek veikta cauruļu ieguldīšana un apbēršana, formēta pamatne vai stiprinājumi, darba telpā neuzkrājas ūdens. Būvuzņēmējam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba gatavībā esoši atbilstošas jaudas sūkņi vai ūdens pazemināšanas iekārtas.

    - Ja tranšejās vai būvbedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu lietus ūdens novades sistēmas piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai.

    - Būvuzņēmējam ir savlaicīgi pirms būvdarbu veikšanas jāievāc nepieciešamā informācija par gruntsūdens līmeni, jāiepazīstas ar vietas izpētes rezultātiem un jāveic jebkādi nepieciešamie ģeoloģiskie papildus kontrolurbumi, ja viņš uzskata, ka tādi nepieciešami.

    - Ja vien nav norādīts savādāk, tranšeju un bedru aizbēršana uzsākama, tiklīdz uzbūvētās struktūras ir ieguvušas vajadzīgo stiprību vai arī ir sekmīgi pabeigta cauruļvada ieguldīšana un pārbaude. Pēc tās uzsākšanas aizbēršanu ir nepieciešams pabeigt maksimāli īsā laikā.

    - Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, frakcionētu smilts, šķembu materiālu, kas atbilst lr noteiktajām prasībām.

    - Aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem. Ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir zaudējusi savas īpašības un kļuvusi nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsagādā pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts daudzumu.

    - Pēc tam, kad ir pabeigta būvbedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, pagalmiem, dārziem, laukiem un citām teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un Būvuzņēmējam ir jāaizvāc jebkādi izraktās grunts pārpalikumi.

  - Cauruļvadu iebūve

    - Cauruļu izbūve ir veicama saskaņā ar Pasūtītāja un Inženiera saskaņoto tehnisko projektu. Cauruļu izbūve jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu vērsta pret plūsmas virzienu

    - Liekot spiedvadus, jāievēro pacēlums virzienā uz dotās sekcijas atgaisošanas vārstu. Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi pirms darbu pabeigšanas.

    - Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas. Nav pieļaujama caurules vai veidgabala gala korķa, diska vai cita veida aizbāžņa ilglaicīga noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda cauruļu un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un jānosaka, vai nav bojājumu. Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms izmantošanas jānotīra.

  - Cauruļu savienošana

    - Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma veikšanas jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi jāseko līdzi tam, lai gatavā savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas izcelsmes materiāls.

    - Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā savienojuma vietā nedrīkst pārsniegt pusi no ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās gadījumā.

    - Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs drīkst veidot tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. Metinājuma šuves starp atšķirīgām, dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar īpašu Inženiera atļauju.

    - Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības pakāpe kā nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu temperatūras režīmu.

    - lai izveidotu atloku savienojumus, atlokus ir nepieciešams nolīdzināt pirms savienojošo skrūvju nospriegošanas. Veidojot atloku savienojumus, nedrīkst izmantot citus savienojuma palīgelementus, izņemot tos, kas nepieciešami, lai izveidotu vertikālus savienojumus, piemēram, vienā atloka pusē uz laiku var ievietot starplikas ar atbilstošu minimālo gumijas saturu. Uz savienojuma skrūvju vītnēm uzklāj grafīta pastu, un vienmērīgi nostiprina uzgriežņus par diametrāli pretējiem pāriem.

    - Ja vien nav noteikts savādāk, pieslēgumus pie esošajiem pelēkā ķeta cauruļvadiem caurules savienojamas, izmantojot apstiprinātu “iespiežama” tipa savienojumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja vien nav noteikts savādāk, tērauda caurules savienojamas, izmantojot atbilstošas uzmavas un ievērojot ražotāja norādījumus.

    - gumijas savienojuma gredzeniem, kas ir paredzēti ūdensvadiem, ir jāatbilst attiecīgajam es prasībām, kā arī Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim sertifikāts, kas apliecina, ka materiāls, ko paredzēts izmantot ūdensvada savienojuma gredzeniem, atbilst eiropas savienības standartiem.

    - Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. Smērvielas, kas tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas tiek izmantotas ūdensvadu savienojumiem, nedrīkst ietekmēt ūdens garšu un krāsu, tās nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana.

  - Cauruļu griešana

    - Gadījumā, ja nepieciešams nogriezt oderētas vai neoderētas caurules gabalu trases beigu gabalam, aizbīdņa ievietošanai utml., griešana jāveic tā, lai griezums būtu izveidots taisnā leņķī pret caurules asi. Griežot oderētas caurules, jāseko tam, lai netiktu bojāts oderējums. Ja tas tomēr ir noticis, Būvuzņēmējam jāsedz bojājuma novēršanas izmaksas.

    - Ja nepieciešams griezt ķeta caurules ar diametru virs 450 mm, lai izveidotu nestandarta garuma posmus, Būvuzņēmējam jāievēro cauruļu ražotāja sniegtās rekomendācijas attiecībā uz ovāla korekcijām nogrieztajā caurules galā. Darbu gaitā Būvuzņēmējam jāievēro visas ražotāja rekomendācijas attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību.

  - Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana

    - Kanalizācijas kolektoru un spiedvadu pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt:

- 150 mm caurulēm diametrā līdz 300 mm;

- 200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 1200 mm;

- Akmeņainā vai jauktā gruntī, kurā ir daudz akmeņu vai citu cietu objektu, granulveida materiāla pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm;

- Ja tranšeja izveidota akmeņainā gruntī, pamatnes biezumam jābūt 200 mm caurulēm ar diametru līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par 750 mm;

- Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu savienojumiem.

    - Veicot jebkuras kategorijas pamatnes sagatavošanu, vispirms pa slāņiem, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un noblietējams augstas klases granulveida materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni bez irdenām sekcijām visā attiecīgā cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma padziļinājumiem. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina granulveida materiāla manuāla ieklāšana spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz pus caurules līmenim. Granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, kuras pirms blīvēšanas abās caurules pusēs ar rokām ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē.

    - Aizpildīšanas materiālam neatkarīgi no darbu veida un neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas.

  - Beztranšeju metodes

    - Beztranšeju metode izmantojama vietās, kur  kaut kādu jaunu objektīvu iemeslu pēc nav iespējams veikt izbūvi, izmantojot atklātas tranšejas metodi.

    - Mikrotunelēšanas mašīna jāizvēlas, ņemot vērā grunts stāvokli, tuneļa garumu un citus svarīgus faktorus. Mikrotunelēšana jāveic atbilstoši mikrotunelēšanas mašīnas izgatavotāja instrukcijām un paredzētajai tehnoloģijai.

    - Pirms darbu veikšanas ar Inženieri un Pasūtītāju jāsaskaņo darbu metodes un tehnoloģija.

    - Cauruļvadu ielikšanai bez būvgrāvja jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12889 noteikumiem.

  - Spiedvadu pārbaude

    - Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu ciparnīcu un minimālo diametru 100 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu indikāciju (precizitāti) līdz 0,1 m ūdens staba augstuma. Pirms jebkura manometra izmantošanas Būvuzņēmējam jāveic tā pārbaude kompetentā neatkarīgā iestādē, un jāsaņem un pēc pieprasījuma jāuzrāda datēts atbilstības sertifikāts.

    - Hidrauliskā pārbaude veicama pēc tranšeju aizbēršanas, noblietēšanas un šķembu kārta uzklāšanas, pirms izjaukto asfaltsegumu atjaunošanas. Cauruļvadu pārbaude veicama pa posmiem, kuru garumu nosaka būvdarbu gaitā saskaņā ar Inženiera noteikto pārbaudes kārtību. Sākotnēji pārbaudes veicamas pa posmiem, kuru maksimālais garums nepārsniedz 500 metrus.

    - Ja vien nav noteikts savādāk, parasti spiedvadu pārbaudi veic pie spiediena, kas ne mazāk kā 1,5 reizes pārsniedz paredzēto darba spiedienu, bet kas vienlaicīgi nepārsniedz pieļaujamo spiedienu attiecīgajam cauruļu materiālam. Papildus informācija par pārbaužu veikšanu atrodama cauruļu materiālu standartu ražotāja aprakstos.

    - Pirms pārbaudes uzsākšanas jāpārbauda un jāaizver visi aizbīdņi un vārsti, un jāpiepilda ar ūdeni un jāatgaiso pārbaudāmā cauruļvada sekcija. Pēc piepildīšanas caurules 24 stundas ir jāiztur pie darba spiediena, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku stabilitāti pirms pārbaudes uzsākšanas.

    - Spiediens cauruļvadā ir pakāpeniski jāpaaugstina, līdz ir sasniegts paredzētais pārbaudes spiediens. Spiedienu uztur šajā līmenī vismaz vienu stundu, nepieciešamības gadījumā, turpinot sūknēšanu. Pēc šī perioda beigām, izmantojot sūkņus, atjauno sākotnējo spiedienu un izmēra zudumus, ko nosaka, izlaižot ūdeni no cauruļvada līdz brīdim, kad tiek sasniegts tāds spiediena līmenis, kāds tas bija testa beigās.

    - Pieļaujamais zudumu apjoms ir ne vairāk kā 2 l ūdens uz katriem nominālā diametra 100 mm/ uz 1 km caurules garumu/ uz katriem 10 m spiediena (aprēķinātais vidējais spiediens posmā)/uz katrām 24 stundām.

    - Papildus atsevišķu posmu pārbaudēm ir veicama arī visa cauruļvada pārbaude, pēc tam, kad ir pabeigta tā izbūve, izmantojot to pašu spiedienu un metodes, kuras izmantotas tā atsevišķo posmu pārbaudei.

    - Visas bojātās caurules, kurām ir konstatētas plaisas, paaugstināta porainība, noplūdes vai citi defekti, ir jānomaina ar jaunām caurulēm. Jāsalabo visi savienojumi, kur konstatētas noplūdes. Pirms pārbaužu veikšanas Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams cauruļvadu enkurojums tā, lai noslodze no līkumiem, atzariem vai cauruļvadu galiem tiktu izlīdzināta pret atbalstu spēku, ko nodrošina stingra grunts pamatne vai speciāli uzstādīti pagaidu enkuri.

    - Vaļējie cauruļvadu sekciju gali ir jāaiztaisa ar korķiem, vākiem vai pareizi pievienotiem slēgtiem atlokiem. Būvuzņēmējam jārūpējas par adekvātiem drošības pasākumiem cauruļvadu pārbaužu laikā.

    - Būvuzņēmējs informē Inženieri par savu nodomu veikt cauruļvadu sekcijas pārbaudi vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pārbaudes.

  - Pašteces cauruļvadu TV inspekcija

    - Visiem ielu pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ir obligāti veicama tv inspekcija. Veicot cauruļvadu iekšējā stāvokļa tv inspicēšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina viss tv inspekcijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, kā arī jānodrošina piemērota, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem aizsargāta vieta monitora uzstādīšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina tv inspekcijas veikšanai nepieciešamais personāls, kas prastu apieties ar iekārtām un interpretēt iegūtos rezultātus. Tv inspekcija jāveic pēc tranšejas aizbēršanas un grunts, un šķembu maisījuma noblietēšanas.

    - Apgaismojuma intensitātei un kameras pārvietošanās ātrumam cauruļvadā jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu inspicēšanas norisi. Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja pēc Inženiera pieprasījuma kameru jebkurā brīdī apturēt, fiksējot tās atrašanās vietu. TV inspekcijas aprīkojumam jānodrošina iespēju iegūt atsevišķu punktu fotogrāfijas.

    - Veicot pašteces cauruļvadu tv inspekciju, Būvuzņēmējam jānodrošina visu iespējamo cauruļvadu defektu fiksēšanu, kuri radušies būvniecības laikā vai pirms tās, kā arī cauruļvadu atkāpes no vertikālās ass saskaņā. Ja tv inspekcijas laikā ir konstatēti defekti, Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu.

  - Enkurotas caurules un veidgabali

    - Izņemot vietas, kur tiek izmantoti pašenkurojoši savienojumi, slodzes izlīdzināšanai uzstādāmi enkuru bloki, kas izgatavoti no 20.markas betona (C16/20 saskaņā ar EN 206-1:2002). Bloki uzstādāmi vietās, kur notiek caurules virziena maiņa, cauruļu posmu beigās, pie t-gabaliem un vietās, kur caurules krituma attiecība pārsniedz 1/6, ar atbalstu pret stabilu pamatni.

    - Papildus rakšanas darbi, kas nepieciešami, lai uzstādītu enkuru blokus, ir veicami pēc tam, kad enkurojamais cauruļvada līkums vai atzars ir ielikts tranšejā un samontēts, un tieši pirms betonēšanas uzsākšanas ir rūpīgi jāattīra saskares virsma no jebkādiem svešķermeņiem un materiālu atbirām. Enkuru blokiem jāļauj pietiekami sacietēt, pirms caurulē tiek padots spiediens.

    - Nav pieļaujama savienojuma vai savienojuma daļas iemūrēšana enkura blokā.

  - Skatakas un maģistrālās akas – vispārīgās prasības

    - Skatakas izbūvējamās saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto un akceptēto tehnisko projektu.

    - Kanalizācijas tīkla skatakas pp vai ekvivalentas plastmasas akas (atbilstoši LVS EN 13598-2:2009) ir jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā tehnisko projektu pēc ražotāja rekomendācijām. Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai pamatnei un pārsedzei. Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos veidgabalus. Pieslēgumu vietām plastmasas skatakām jābūt izveidotām ražotāja rūpnīcā attiecīgi iemetinot (iekausējot) cauruļvada pievienošanai nepieciešamo plastmasas veidgabalu (uzmavu).

    - Maģistrālajām akām ir jābūt no dzelzbetona vai plastmasas, ievērojot normatīvas prasības un iepriekš saskaņjot to ar Pasūtītāju un Inženieri. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas b30w10f200 ar vibropresēšanas metodi, ķīmiskās noturības intervālam jābūt robežās no PH 3 – PH 11. Skataku sienu biezumam DN 1000 – 120 mm, DN 1500 – 150 mm. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī pašiem pakāpieniem no kompozītmateriāla un speciālām montāžas skrūvēm grodu ērtākai montāžai un pārvietošanai.

    - Dzelzbetona grodu augšējām un apakšējām malām jābūt izveidotām ar speciālām montāžas gropēm, kurās jāievieto blīvgumijas, kas nodrošina skatakas hermētiskumu. Montējot katru nākamo grodu, lai novērstu blīvgumijas savērpšanos, jālieto speciālas montāžas smērviela - līme. Vienmērīgai slodzes sadalīšanai jāuzstāda speciāli konusi, no kuriem DN 1500 jābūt armētiem. Skataku materiālam jāatbilst latvijas standartam LVS EN 1917. Grodu pamatnēm jābūt ar rūpnieciski izgatavotām visu nepieciešamo virzienu teknēm.

    - Aku kamerām, ja to pieprasa Inženieris, veicama hidrauliskā pārbaude ar ūdeni. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāsniedz apraksts kā tiks nodrošināta minēta pārbaude. Pārbaudāmās akas pirms mērījumiem uz 48 stundām pilnībā piepilda ar ūdeni. Ja turpmākajās 24 stundās ūdens līmenis nenokrītas par vairāk kā 12 mm, aka uzskatāma par pietiekami hermētisku. Ja aka neiztur iepriekšminēto pārbaudi, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic papildus hermetizēšana un pārbaude jāatkārto atbilstoši Inženiera prasībām.

    - Dzelzbetona akās ienākošo un no tās izejošo cauruļu galiem ir jābūt pēc iespējas īsākiem. Caurules jānostiprina grodā, ar aizsargčaulu to hermetizējot. Aizliegts caurules monolīti iebetonēt akās.

    - Visas skataku ķeta lūkas aprīkojamas ar slēdzamu konstrukciju, lai Pasūtītājs varētu samazināt to nozagšanas risku.

  - Akas – vāki un korpusi

    - Aku vākiem un korpusiem ir jāatbilst EN 124 prasībām. Tām jāatbilst sekojošiem slodzes parametriem:

- Novietojums:						 slodze

- (1) visi ceļi					 	 D400 klase

- (2) trotuāri						 C250 klase

- (3) privātie celiņi, iebrauktuves un automašīnu novietnes	 B125 klase

- (4) dārzi, lauki utt.					 B125 klase

    - Uzstādāmajām lūkām uz asfaltbetona seguma jābūt peldošā tipa, dzelzsbetona akas  izbūvi ar lūku  plānot iebūvēt tā, lai tā nesakrīt uz  braucamās daļas auto mašīnu riteņu pēdām,  grants seguma ielās nepeldošās ar korpusa un vāka materiālu no pelēkā ķeta, ūdensvada un kanalizācijas akām. Atsevišķās vietās, kur ir iespējama applūšana, uzstādāmi speciālas konstrukcijas pilnīgi hermētiski vāki.

    - aku vākiem un rāmjiem ir jābūt stingri nostiprinātiem norādītajās pozīcijās, aku vākiem jābūt piestiprinātiem pie rāmjiem. Rāmjiem jābūt korpusā iestrādātai enkurfāzei, kas nodrošina to noturību asfalta segumā.

    - Rāmjiem jābūt iebetonētiem betonā ar 2/1 smilšu/cementa proporciju, lai nodrošinātu, ka aku vāki, kad tie ir uzlikti, ir vienādā līmenī ar ielas seguma augstumu.

    - vākiem jābūt aprīkotiem ar divām diognāli izvietotām pacelšanas cilpām, ražotāja vadības sistēmai ir jābūt auditētai un atzītai atbilstoši vadības sistēmas standartam iso 9001:2000 un ražotāja tipa atbilstības testam atbilstoši EN124 (produkta sertifikāts) izcelsmei: eiropas savienība.

    - Visas skataku ķeta lūkas aprīkojamas ar slēdzamu konstrukciju, lai Pasūtītājs varētu samazināt to nozagšanas risku.

  - Grunstūdens līmeņa pazemināšana

    - Būvuzņēmējam jāseko, lai būvēm un caurulēm paredzētajos rakšanas darbos netraucētu ūdens no jebkāda izplūdes avota, jo darbi veicami sausos apstākļos.

    - Rakšanas darbu pasargāšanai no augsta gruntsūdens, tā atsūknēšanai un novadīšanai pielietotā metode ir jāsaskaņo ar Inženieri. Uzņēmējam jānodrošina viss sūknēšanai nepieciešamais aprīkojums un jāseko, lai darbu veikšanas vietā visu laiku atrastos atbilstoša rezerves iekārta, kas palīdzētu izvairīties no iespējamiem gruntsūdens atsūknēšanas traucējumiem.

    - Rakšanas darbu atūdeņošanai, piemēram, var izmantot vienu no šiem paņēmieniem:

- Atūdeņošana ar sūknēšanu no urbumiem/akām;

- Sūknēšana tieši no rakšanas vietas;

- Sūknēšana no dziļurbumiem un urbumiem/akām ar filtru; un

- Sūknēšana no adatveidīgām filtru sistēmām.

    - Augstākminēto metožu pielietošana ir atkarīga no augsnes īpašībām, kas aprakstītas ģeotehniskās izpētes rezultātos.

- BETONĒŠANAS DARBI

## Betona paraugi un to pārbaude

### Pēc Inženiera pieprasījuma ir jāveic jebkuru materiālu, ko ir paredzēts izmantot betonēšanas vajadzībām, paraugu pārbaude atbilstoši LR standartu un starptautisko standartu prasībām.

### Ir jāveic precīzi pieraksti par betonēšanas darbu, tā brīža laika apstākļiem un temperatūru. Šiem pierakstiem ir jābūt pieejamiem pārbaudei.

### Jebkuras pārbaudes, kas saskaņā ar standarta praksi parasti netiek veiktas uz lauka, ir veicamas Inženiera apstiprinātā laboratorijā. Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvvietā aprīkojums, kas nepieciešams, lai veiktu regulārās materiālu pārbaudes uz vietas.

### Jebkuri materiāli, kuru paraugi nav sekmīgi izturējuši kādas pārbaudes, ir nekavējoties jāaizvāc no būvvietas. Visiem materiāliem, kas ir nogādāti vai izgatavoti uz vietas būvvietā, ir jābūt kvalitātes ziņā līdzvērtīgiem vai augstvērtīgākiem pārbaudītajiem un apstiprinātajiem materiālu paraugiem.

## Ūdens

    - Betonēšanas vajadzībām izmantojams tīrs ūdens, bez duļķainības pazīmēm un suspendēto vielu klātbūtnes. Izmantošanas laikā ūdens nedrīkst būt sasalis.

## Betons

### Betona markai jāatbilst Tehniskajā projektā norādītajai jeb cauruļvadu ieguldīšanas instrukcijām atbilstoši noteiktajai, ja betonēšanas darbus veic ziemas apstākļos, tad jāveic pasākumi, kas nodrošina betona adekvātu cietēšanu.

### Nepieciešams veikt adekvātus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka betona temperatūra pēc uzklāšanas nenokrīt zemāk par 5°C, līdz tas nav pilnīgi sacietējis. Izmantojamajai betona vai veidņu sildīšanas metodei ir jābūt tādai, kas neizraisa betona sažūšanu. Pirms betona uzklāšanas jāpārliecinās, vai uz visām kontaktvirsmām, t.sk., veidņiem, armējumiem, blakus esošām betona virsmām un zemes nav izveidojies apledojums, sniega kārta vai citi sala ietekmē radušies bojājumi.

### Veicot betonēšanas darbus pie pazeminātām temperatūrām ir jāievēro betonēšanas tehnoloģijas, kas paredzētas ziemas apstākļiem.

### Papildus iepriekšminētajām prasībām, Būvuzņēmējam ir jānodrošina betona aizsardzība pret sala iedarbību, apsedzot to ar piemērotu izolācijas materiālu uz vismaz 72 stundām gadījumos, kad tiek izmantots standarta portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197), vai uz 36 stundām gadījumos, kad tiek izmantots ātri sacietējošs portlandcements (CEM1 saskaņā ar EN 197). Betonēšana var tikt pārtraukta jebkurā laikā, ja pēc Inženiera ieskatiem ir radušies betonēšanai nelabvēlīgi apstākļi vai arī nav veikti pietiekami drošības pasākumi, un neatkarīgi no jebkādām Inženiera sniegtām atļaujām, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem no būvvietas ir jāaizvāc salā bojātais betons, un jāaizstāj ar piemērotas kvalitātes materiāliem atbilstoši Inženiera norādījumiem.

### Karstos laika apstākļos jāveic adekvāti pasākumi, lai aizsargātu pildvielu materiālus no tiešiem saules stariem, vai arī jāveic to atvēsināšana ar ūdens izsmidzināšanas metodi, kā arī jānodrošina maisītāja ūdens tvertnes un cauruļvadu izolācija, lai nogatavināmā betona temperatūra nepārsniegtu 30oC.

### Izņemot gadījumos, kad Inženieris nosaka savādāk, betona ieklāšanu veic horizontālās kārtās, kas pēc sablīvēšanas, ko veic, izmantojot iekšējās vibroplates, nepārsniedz 450 mm, vai 300 mm visos pārējos gadījumos.

### Ja vien Inženieris nav noteicis savādāk, betona izliešanu drīkst veikt tikai no augstuma, kas nepārsniedz 2 metrus. Gadījumos, kad tiek izmantotas slīpas teknes, tām ir jābūt tīrām, un tās lietojamas tādā veidā, lai nepieļautu betona maisījuma noslāņošanos.

## Armatūra

### Jāizmanto tāda armatūra, kura norādīta tehniskajā projektā. Armatūrai jāatbilst LVS EN 10080 noteiktajām prasībām.

### Armatūras griešana un liekšana

Armatūrai jāatbilst LVS EN 10080 noteiktajām prasībām. Armatūra ir jāgriež un jāliec saskaņā ar BS 8666.

Armatūru nedrīkst taisnot vai atliekt, bez Inženiera apstiprinājuma. Ja ir dota atļauja liekt jau saliektu armatūru, ir jārūpējas, lai netiktu bojāts betons un rādiuss nebūtu mazāks, kā norādīts BS 8666.

Pēc Inženiera ieskatiem, var būt nepieciešami daži armatūras stieņi neatkarīgai pārbaudei Inženiera apstiprinātā laboratorijā un pārbaužu sertifikāti, kas liecina par: ķīmiskais sastāvu, stiepes izturību, relatīvo pagarinājumu un liekšanas pārbaudes rezultātiem. Šim nolūkam Būvuzņēmējam var tikt pieprasīts piegādāt papildu stieni no katra diametra ar trijiem dažādiem formas kodiem.

### Armatūras nostiprināšana

Betona ieklāšanas laikā armatūra ir jānotur pozīcijā izmantojot attāluma nospraušanas detaļas, vai citas

metodes saskaņā ar BS 7973 un, kuras ir apstiprinājis Inženieris. Pirms starplikas ir apstiprinātas izmantošanai. Darbos, ir pilnībā jānodemonstrē, ka tās var droši noturēt armatūru pozīcijā un tās neietekmē ilgstoša betona ieklāšana, noblīvēšana vai noturēšana.

Nenesoši savienojumi armatūras izvietošanai ir jāizveido ar sienamo stiepli vai citām stiprināšanas ierīcēm. Stiepļu un fiksatoru liektie gali nedrīkst pieskarties betona ārējai malai. Betona aizsargslānis nedrīkst būt mazāks par minimālo aizsargslāni, kas norādīts BS 8500: 1. daļas punktā 3.1.8 un vietās, kur armatūra atrodas tikai pie vienas virsmas vai detaļas, betona segums nedrīkst būt plānāks par minimālo plus:

- 5 mm stieņiem ar diametru līdz, un ieskaitot, 12mm;

- 10 mm stieņiem ar diametru virs 12 mm līdz, un ieskaitot, 25 mm; un

- 15 mm stieņiem ar diametru virs 25 mm.

Savienojuma vietām ir jābūt ciešām, lai stieņi būtu nostiprināti un ar citiem stieņiem jāsavieno to liekto daļu iekšpuses.

### Armatūras virsmas stāvoklis

Betonu nedrīkst klāt tik ilgi, kamēr uz armatūras atrodas jebkādas vielas, kas var ķīmiski kaitēt tēraudam vai betonam, kā arī traucēt to sasaisti.

### Pārlaidumi un savienojumi

Armatūras pārlaidumi un savienojumi ir jāveido tikai vietās, kur tas ir paredzēts rasējumos.

### Armatūras metināšana

Armatūru nedrīkst metināt Darbu izpildes vietā, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts vai atļauts tehniskajā projektā. Inženierim ir jāapstiprina visi metināšanas darbi pirms to sākšanas.

## Veidņi un to uzstādīšana

### Veidņiem ir jābūt pietiekami stingriem un ciešiem, lai nepieļautu betona masas zudumus un darba beigu rezultātsbūtu precīzā pozīcijā, ar pareizu formu un izmēriem. Veidņiem ir jābūt sagatavotiem tā, lai tos varētu noņemt nosacietējušā betona bez triecieniem un nebojājot formu.

### Veidņu formām ir jābūt tādām, lai izveidotos kvalitatīva virsma, kā norādīts tehniskajā projektā. Kur formās ir paredzēti caurumi, lai nostiprinātu projektēto armatūru, fiksējošās ierīces vai citas iebūvētas

detaļas, ir jāveic aizsardzības pasākumi, lai novērstu betona masas zudumus.

### Veidņiem ir jāļauj piekļūt savienojumu vietām, lai veiktu to sagatavošanu, pirms betona sacietēšanas.

### Veidņu sagatavošanas metodei ir jāļauj veidņu apakšdaļas balstiem atrasties savā pozīcijā visu norādīto laiku. Ja vien rasējumos nav norādīts vai arī Inženieris nav norādījis citādi, visām šķautnēm bez apdares ir jābūt 25mm x 25mm nošķēlumiem. Tie ir jāizveido droši nofiksējot koka cementa javas stūrlīstes veidņu iekšpusē. Nošķēlumiem ir jāiestiepjas tādā pašā dziļumā zem pabeigtā līmeņa atzīmes kā gludajai apdarei vai gludajai apstrādei, bet ne vairāk par 150mm.

### Metāla savilcējiem vai enkuriem veidņos ir jābūt veidotiem vai salaistiem tā, lai būtu iespējama to pilnīga

noņemšana vai to noņemšana līdz minimālajam norādītajam aizsargslānim no virspuses, nebojājot betonu. Visai armatūrai, kas paredzēta noņemamiem metāla savilcējiem, ir jābūt izgatavotai tā, lai, to noņemot, tiktu atstāti iespējami mazākie dobumi. Dobumi, kas radušies no daļējas vai pilnīgas savilcēju noņemšanas, ir jāpadara nelīdzeni un jāaizpilda ar materiālu, ko norādījis Inženieris.

### Veidņu paneļiem ir jābūt precīzām malām, lai panāktu pareizu novietojumu un tie ir jāfiksē ar vertikāliem vai horizontāliem savienojumiem. Kur ir paredzēti salaidumi, javas stūrlīstes ir jāveido tā, lai nodrošinātu plūstošas līnijas savienojumu. Savienojumiem ir jānovērš cementa javas noplūdes iespēja, kā arī pakāpienu un izciļņu izveidošanos neapstrādātās virsmās. Attiecīgi ir jāievērtē veidņu novirze betona ieklāšanas laikā.

### Veidņiem ir jābūt no tērauda paneļiem, no ar stikla šķiedru armētas plastmasas, finiera vai kādiem citiem

piemērotiem materiāliem, ar kuriem varētu panākt gludu beigu virsmu. Atsevišķie paneļi ir jāizkārto vienotā veidā.

### Rupjajiem veidņiem ir jābūt no zāģētiem dēļiem, skārda loksnēm vai kādiem citiem piemērotiem materiāliem, kas novērsīs pārmērīgu cementa masas zudumu, kad betons tiks vibrēts, un izveidos virsmu, uz kuras varēs pielietot jebkādu norādīto aizsargājošo pārklājumu.

### Būvuzņēmējam ir jāveic visi piesardzības pasākumi veicot uz formu izvēli, pielietojumu, kā arī to noņemšanu un attiecībā uz betona cietēšanas apkopes procesu, lai novērstu straujas betona temperatūras izmaiņas.

## Veidņu noņemšana

### Veidņi ir jānoņem bez betona satricināšanas un nebojājot to.

### Vertikālo virsmu veidņus vai slīpos veidņus, kas neatbalsta betonu liekumos, nedrīkst noņemt, kamēr betona stiprība nav pietiekama, lai tas varētu izturēt vēja slodzi, kas ir paredzama veidņu noņemšanas laikā; un betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubos pie patiesos laika apstākļus imitējošiem apstākļiem) ir sasniegusi 5 N/mm2; vai betonam, kura sastāvā ir cements, atbilst LVS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai 42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu, minimālais pagājušais laiks kopš betona liešanas ir 11 stundas pie 15oC ar neizolētām finiera formām vai 8 stundas pie 15oC ar necaurlaidīgām formām.

### Veidņus, kas cementu atbalsta slīpumā, nedrīkst noņemt līdz:

- betona stiprība (kā apstiprināts pārbaudot kubus pie patiesos laika apstākļus imitējošiem apstākļiem) ir sasniegusi 10 N/mm2 vai līdz tas var izturēt dubultu slodzi, ar kuru ir paredzēts betonu noslogot, atkarībā no tā, kura no tā, kura no šīm vērtībām ir lielāka (Papildus minētajiem: betoniem, kuru saturā ir cita tipa cements kā CEM 1 līdz BS EN 197-1, veidņu noņemšana ir jānosaka saskaņā ar norādījumiem CIRIA 136); vai

- betons, kura sastāvā ir cements, atbilst LVS EN 197-1 (2000) CEM 1 tikai 42,5, 52,5; gadījumā, ja nav kubu pārbaužu rezultātu vai nav kādas oficiālas procedūras rakstiska apstiprinājuma, periodi līdz noņemšanai ir jāaprēķina pēc šajā Tabulā dotās formulas:

| Veidņu tips | Periods, kas aprēķināts vidējai gaisa temperatūrai(t) esot starp 0 un 25 oC grādiem, izmantojot zemāk redzamo formulu. |
| --- | --- |
| Plākšņu un siju apakšdaļu formas | 100t+10 dienas |
| Balsti plāksnēm un sijām | 250t+10 dienas |

### Būvuzņēmējam ir atbilstoši jābrīdina Inženieris par viņa nodomu noņemt veidņus. Pirms noņemt veidņus vai uzlikt slodzi betonam, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka betons varēs izturēt paredzamo spriedzi. Pēc noņemšanas nedrīkst sākt labošanas darbus, kamēr betons ir apsekots un apstiprināts

- SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA

## Segumu atjaunošana

### Segumi, kas var tikt bojāti vai demontēti Darbu gaitā, ir klasificēti sekojoši:

- Betona ceļi un ietves;

- Akmens bruģakmeņa ceļi , ietves un laukumi;

- Asfalta un bituma šķembu ceļi;

- Smilts un grants ceļi un ietves;

- Pagalmi un ietves ar cieto segumu;

- Privāti zemes gabali, lauki, zālāji ceļu malās un pagalmi.

### Atjaunošanas vajadzībām var izmantot grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī un pēc Inženiera ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir jāparedz pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.

### Akmens bruģakmeņa gadījumā segums atjaunojams ar esošo segumu (bruģi).  Gadījumā, ja izstrādājot tehnisko projektu tiek pieļauts cits seguma veids (t.sk. ja būvdarbu laikā tiek atsegts šāds bruģakmens klājums), esošā seguma bruģakmeņi nododami Pasūtītāja rīcībā tos  nogādājot un rūpīgi nokraujot Pasūtītāja norādītajā vietā projekta teritorijā.

## Ceļu darbi – vispārīgi

### Ceļu izbūvi un atjaunošanu veic Būvuzņēmējs saskaņā ar tehniskajos noteikumos, tehniskā projekta un Pasūtītāja prasības norādītājām prasībām. Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamos bojājumus ceļa pamatkārtai, sagataves kārtai vai augšējam ceļa seguma līmenim, kas var rasties, neuzmanīgi darbojoties ar būvniecībā izmantojamo tehniku un iekārtām, kā arī par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus.

### Ceļa pamatne ir virsma, kas ir iegūta pēc visu zemes darbu pabeigšanas. Ceļa pamatnes virsmas sagatavošanu un attīrīšanu veic pēc tam, kad ir pabeigti visi ar komunikāciju ieguldīšanu saistītie rakšanas darbi. Atklātās pamatnes virsmu pārbauda Inženieris, un sagataves kārtas uzlikšana var notikt tikai pēc tam, kad Inženieris no savas puses ir akceptējis ceļa pamatni.

### Līdzko ir pabeigta ceļa pamatne, bez Inženiera atļaujas smagajai būvtehnikai uz tā ir aizliegts uzbraukt. 48 stundu laikā no ceļa pamatnes uzlikšanas, jāuzklāj un jānoblīvē līdz nepieciešamajam biezumam graudains sagataves kārtas materiāls.

## Saliekamā betona bortakmeņi, teknes, apmales

### Saliekamā betona bortakmeņi, apmales un teknes ierīkojamas atbilstoši noteiktajām prasībām. Šiem betona elementiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem un jāatbilst EN1340:2003 standarta prasībām.

### Vietās, kur teknes un bortakmeņi jānovieto 12 m vai mazāk metru rādiusā, jāizmanto līdzvērtīga diametra sastāvdaļas. Bortakmeņi, apmales, teknes jānovieto uz B15. markas (saskaņā ar EN 206-1:2002) betona pamatnes, kā norādīts rasējumos. Tiem jābūt piedursavienotiem, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk.

### Vietās, kur tos novieto uz betona bruģa, tiem jābūt ar šuvēm, kas sakrīt ar deformācijas šuvēm, ar bruģa šuvēm identiskiem platumiem un pildvielu. Visiem lieliem bortakmeņiem jābūt stiprinātiem ar 20. markas cementu. Vietās, kur rādiuss ir ≤ 12 metri, jāizmanto atbilstoša diametra bortakmeņi un teknes.

## Ietvju pamatne

    - Ietvju pamatnei jābūt veidotai no 1. tipa granulēta sagataves kārtas materiāla, kas uzklāts un noblīvēts slāņos, kas nepārsniedz 100 mm biezumu. Blīvēšanu līdz nepieciešamajai biezumam veic ar vibroveltņa, vibroblietes palīdzību.

## Seguma atjaunošana

### Būvuzņēmējam ir jāveic visu virsmu atjaunošana. Virsmu atjaunošana veicama cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ir pabeigta tranšejas aizbēršana un pieblīvēšana, veikta ūdensvada hidrauliskā pārbaude un TV inspekcija pašteces cauruļvadiem, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā tranšejas posma aizbēršanas.

### Augšējās seguma virskārtas atjaunošana veicama, stingri ievērojot tehniskajā projektā noteiktās prasības. Seguma virskārtas izveidei izmantojams betona bruģakmens, asfalts vai grants.

### Asfaltbetona seguma atjaunošana ir atļauta tikai pie gaisa temperatūras, kas nav zemāka par +5ºC.

### Bituma un bitumena saistvielām, kas izmantotas ceļu būvē, jāatbilst attiecīgajiem LVS EN 12591 noteikumiem. Bitumena maisījumu sastāvdaļām, ceļu un citu ar satiksmi saistītu teritoriju segumu apstrādei jāatbilst LVS EN 13043. Saistvielās jābūt tīram bitumenam, kas nesatur piemaisījumus.

### Pagalmos ar cieto segumu un uz ietvēm pamatne ir jānomaina saskaņā ar projektu, un jebkurā gadījumā ar materiāliem, kas biezuma, stiprības un struktūras ziņā ir līdzvērtīgi sākotnējā pamatnē izmantotajiem materiāliem.

### Gadījumos, kad tas nav noteikts tehniskajā projektā, veicot pagalmu un ietvju ar cieto segumu atjaunošanu, ir jāieklāj, kā minimums, 150 mm bieza grants vai šķembu kārta, ar daļiņu izmēru no 100 mm līdz 40 mm, tā jāsablīvē un virs tās uzklāj smalku šķembu kārtu, virs kuras, savukārt, tiks uzklāta seguma virskārta. Betona blokus un saliekamo bruģi pagalmos un uz ietvēm iegulda smilts pamatnē, kas vismaz 50 mm biezā kārtā ir uzklāta uz iepriekšminētās pamatkārtas un apstrādāta atbilstoši Inženiera prasībām.

### Bojātos un salauztos betona blokus Būvuzņēmējs nomaina par saviem līdzekļiem. Vietās, kur ieklātās seguma kārtas jau ir iesēdušās, Būvuzņēmējam tās ir jānoņem, jāaizpilda ar piemērotu materiālu, jānomaina un jānoblietē izveidotais segums.

### Braucamās daļas ceļu seguma atjaunošana jāparedz atbilstoši:

#### Ja asfaltēts segums:

Asfalta kārta AC-16 (h=4cm) asfalta ielas seguma atjaunošanai. Asfalta kārta ACb-22 (h=6cm) asfalta ielas seguma atjaunošanai. Šķembu maisījums (h-10cm; frakcija 0-45mm) asfalta ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. Šķembu maisījums (h-20cm; frakcija 0-56mm) asfalta ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h=40cm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.

#### Ja grants segums:

Grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, Grants - šķembu maisījums (h=20cm; frakcija 0-32mm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai. Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h=40cm) grants ielas seguma konstrukcijas atjaunošanai.

### Lauku, dārzu, mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir iespējams, veic, ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš tika noņemta no sākotnējās virsmas.

### Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc no būvvietas.

### Ieklātajām seguma kārtām nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī.

### Vietās, kur paredzēts sēt zāli, un kur nav ieklāta atpakaļ izņemtā velēna vai arī tā pilnībā nepārklāj izrakto platību, uz tranšejām uzklāj smalkas melnzemes virskārtu, minimums, 100 mm biezumā, ko pēc tam uzecē, uzklāj mēslojumu un iesēj apstiprinātu zāles sēklu, kas ir paredzēta sēšanai attiecīgajā laika periodā. Apsētā teritorija ir jāaizsargā, lai neieļautu pārvietošanos tajā, šajā nolūkā uzstādot pagaidu nožogojumu utt., ko var noņemt tikai pēc tam, kad ir izaugusi spēcīga un bieza zāles kārta.

### Būvuzņēmējam jānovērš virsmas iesēdumi, ja tādi ir izveidojušies, kā arī jāveic atkārtota melnzemes uzklāšana un zāles sēšana teritorijās, kur nav izveidojies pietiekami biezs zālājs. Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic virsmas blīvēšanu, planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm.

## Darbu pabeigšana

    - Pēc visu iepriekš minēto virsmas atjaunošanas darbu vai ar to saistītu darbu pabeigšanas, jāsaņem Inženiera atzinums un gadījumā, ja tiek atjaunoti publiskie ceļi vai ielas - atbildīgās pašvaldības institūcijas atzinums.

    - Visiem ceļiem un ietvēm jābūt kārtīgiem un tīriem, visiem segumiem jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga materiāla kā esošais segums.

    - Jāatjauno visi ceļa apzīmējumi, kas tika noņemti darbu veikšanas laikā.

    - Skataku un citu aku vākiem ir jābūt precīzi vienā līmenī ar jauno segumu, bez jebkādiem padziļinājuma vai pacēluma. Pirms darbu pabeigšanas ir jāatjauno skataku lūkas un citu aku vāki, jāatbrīvo no šķembu un darvas paliekām.

- SATIKSMES ORGANIZĀCIJAs prasības

### Satiksmes organizācija ir būtiska šī projekta sastāvdaļa, it sevišķi tāpēc, ka vienlaicīgi darbi tiks veikti vairākos ielu posmos un/vai vairāki ielu posmi vienlaicīgi būs slēgti. Satiksmes organizācija lielā mērā ir atkarīga no tā, kādas tehnoloģijas ir paredzēts izmantot būvdarbu veikšanā. Tā kā būvdarbu laikā, uzņēmējam jārada iespējami minimāls traucējums pilsētas iedzīvotājiem, komercdarbībai un jānodrošina piekļuves iespēja operatīvajam un atkritumu izvešanas transportam, uzņēmējam jāplāno satiksmes organizācija, jau savā piedāvājumā, iesniedzot satiksmes organizācijas aprakstu būvdarbu laikā. Ielu un ceļu satiksmes organizācijā jāiekļauj shēmas un apraksti sekojošā saturā:

- Operatīvā transporta un atkritumu savākšanas transportlīdzekļu kustības shēmas un apraksti;

- Būvdarbiem paredzēto mehānismu novietojuma un kustības shēmas un apraksti;

- Plānotās materiālu krautuves, materiālu un iekārtu noliktavu atrašanās vietas shēmas un apraksti;

- Pagaidu vietējie apvedceļi, ja nepieciešams, un to apraksti;

- Ielas, kurās paredzēta transporta satiksmes slēgšana, ierobežota transporta vai maiņvirziena (reversā) satiksme, vai citi risinājumi, norādot shēmās izvēlētās (nepieciešamās) ceļazīmes  un transporta kustības slēgšanas periodu (laiku);

- Būvdarbu veikšanai paredzēto mehānismu novietojuma un kustības shēmas;

- Plānotās materiālu krautuves, materiālu un iekārtu noliktavu atrašanās vietas shēmas un apraksts.

Maksa par ielu slēgšanu netiks piemērota

### Pirms darbu uzsākšanas izstrādātais satiksmes organizācijas plāns ir jāsaskaņo un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam un Inženierim.

### Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju saņemšanu no atbildīgajiem dienestiem. Būvuzņēmējam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuzstāda arī atbilstoši informatīvi paziņojumu stendi, kas informē par satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu utt.

### Būvuzņēmējam ir jānodrošina un visā līguma izpildes laikā jāuztur, kur nepieciešams, atbilstošas norobežojošās barjeras, brīdinājuma signāllampas un apsardze objektos. Norobežojošajām barjerām un brīdinājuma signāllampām ir jābūt labā darba stāvoklī atbilstoši Inženiera ieskatiem.

### Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, Būvuzņēmējam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur visa Darbu izpildes perioda garumā atbilstošas brīdinājuma zīmes un virziena norādes, kā arī jebkuras citas zīmes vai brīdinājuma gaismas signāli, kas var būt uzskatāmi par nepieciešamām. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma elementi, barjeras un satiksmes brīdinājuma signāllampas būtu tīri un salasāmi/saskatāmi, kā arī Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši darbu izpildes gaitai.

### Atsevišķi no mehānisko transporta līdzekļu kustībai ja nepieciešams jāparedz un jāierīko zonas kur jābūt nodrošinātai arī gājēju kustībai pa laipām. Būvuzņēmējam jāievēro darba frontes robeža, lai maksimāli samazinātu iespējamos bojājumus ārpus darba frontes robežām privātīpašumu teritorijā, un pirms darbu uzsākšanas jebkurā darbu posmā, kur darbu gaitā tiks skarta arī pieeja privātīpašumam, savlaicīgi jābrīdina to īpašnieki, lietotāji vai nomnieki, un jāievēro jebkādas samērīgas to izvirzītās prasības.

### Darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi satiksmes drošības pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības:

1)Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

2)Satiksmes organizācijas plāns Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo un atbildīgajiem dienestiem par satiksmes nodrošināšanu Pasūtītāju, kā arī tajā jāveic ja nepieciešams nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi, un regulāri pasākumi sabiedrības informēšanai, t.sk., drukāti informatīvie materiāli, informatīvi paziņojumi  vietējos laikrakstos un radio reklāmas.

3)Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un jāierīko pagaidu gājēju celiņi.

4)Būvuzņēmējam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām, iestādēm, tirdzniecības vietām utt.).

5)Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības dienestiem.

6)Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar:

  - -Vietējo policijas pārvaldi un ārkārtas palīdzības dienestiem;

  - Ādažu novada domi;

  - -SIA „Ādažu Ūdens”;

  - -Inženieri.

- DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

### Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu darba drošības jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības.

### Būvuzņēmējam jāievēro VAS „Latvenergo” noteiktās drošības prasības zemsprieguma elektrosistēmu un vidēja sprieguma elektrosistēmu ierīkošanai.

### Darba drošības pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai būvvietā, kā arī ārpus tās, ir īstenojami, ievērojot Līguma noteikumos minētās prasības. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Inženierim rakstiskai saskaņošanai Darba drošības un veselības aizsardzības plānu. Minētais plāns, t.sk., tajā ietvertās instrukcijas rīcībai ārkārtas situācijās, ir saistošas visām personām, kas ir iesaistītas Darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš zemāk minētajiem jautājumiem:

- Potenciāli bīstamo darbības veidu apzināšana un pasākumu risku novēršanai/mazināšanai ieviešana;

- Tīrības un kārtības nodrošināšana būvvietā;

- Kārtība ziņošanai par negadījumiem un bīstamiem apstākļiem, kādi konstatēti Darbu izpildes gaitā;

- Drošas darba prakses ieviešana;

- Informācija, kas sniedzama personālam, citiem Būvuzņēmējiem vai būvvietas apmeklētājiem;

- Darbības koordinēšana dažādu līgumu ietvaros;

- Darbs ar kanalizācijas sistēmu;

- Saistošās darba higiēnas prasības;

### Pirms darbu uzsākšanas būvvietā darba drošības un veselības aizsardzības plānu ir nepieciešams aktualizēt. Arī turpmākajā darbu izpildes gaitā šo plānu ir regulāri nepieciešams pārskatīt un pilnveidot.

### Būvuzņēmējam ir jānodrošina atbilstoši kvalificēta darba drošības Inženiera klātbūtne būvvietā. Darba drošības Inženierim ir jāveic nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi šajā dokumentā, ietverot attiecībā uz šo projektu iespējamos riskus un pasākumus šo risku kontrolei.